Document de formation

pour une solution complète d’automatisation

Totally Integrated Automation (T I A)

MODULE B3

Techniques de régulation avec STEP 7

Ce document a été édité par Siemens A&D SCE (Automatisierungs– und Antriebstechnik, Siemens A&D Cooperates with Education) à des fins de formation.

Siemens ne se porte pas garant de son contenu.

La communication, la distribution et l’utilisation de ce document sont autorisées dans le cadre de formation publique. En dehors de ces conditions, une autorisation écrite par Siemens A&D SCE est exigée ( M. Knust : E-mail : michael.knust@hvr.siemens.de).

Tout non-respect de cette règle entraînera des dommages et intérêts. Tous les droits, ceux de la traduction y compris, sont réservés, en particulier dans le cas de brevets ou de modèles déposés.

Nous remercions l’entreprise Michael Dziallas Engineering et les enseignants d’écoles professionnelles ainsi que tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce document.

Sommaire :

1. Avant-propos	5

2. Connaissances de bases en régulation	7

2.1 La régulation selon la norme DIN 19226 :	7

2.2  Composition d’une boucle de régulation	8

2.3. Linéarisation	11

2.4  Echelon de consigne et boucle de régulation	12

2.5. Systèmes stables	13

2.5.1. Système proportionnel sans retard de temps	13

2.5.2. Système proportionnel avec un retard de temps	14

2.5.3 Système proportionnel avec deux retards de temps	15

2.6 Systèmes instables	17

2.7 Type de régulateurs	18

2.7.1 Régulateur tout ou rien	18

2.7.2 Régulateur trois états	20

2.7.3 Les régulateurs continus	21

2.8 Choix et paramétrage du régulateur	27

2.9 Régulateurs numériques	29

3. Réalisation d’un PID sous STEP7 avec le bloc de régulation continue (S)FB41 "CONT_C"	31

3.1 Régulateur PID, données du problème	31

3.2 Le (S)FB 41 „CONT_C“	33

3.2 Exemple de programmation	34

4. Réglage de systèmes	48

4.1 Généralités	48

4.2 Mise au point du régulateur PI selon Ziegler- Nichols	49

4.3 Mise au point du régulateur PI selon Chien, Hrones et Reswick	49

4.4 Exemple d’application	51

4. Régulateur binaire tout ou rien	54

4.1 Enoncé du problème	54

4.2 Programmation possible	56

5. Annexes	59

Légende des symboles utilisés dans ce module :

Information

Programmation

Exemple

Indication

# 1. Avant-propos

Le contenu du module B3 est assigné à l’unité ‚Fonctions avancées de la programmation STEP7’.

Connaissances de base de la programmation STEP 7

2 - 3 jours      Module A

Système de bus série industriels

2- 3 jours Module D

Fonctions avancées de la programmation STEP 7

2- 3 jours    Module B

Visualisation des processus

2- 3 jours Module F

Langage de programmation

2- 3 jours Module C

Communication IT

avec SIMATIC S7

1- 2 jours Module E

Simulation d’appareil avec SIMIT SCE

1-2 jours Module G

Objectifs :

Le lecteur apprendra à mettre en œuvre et à programmer un régulateur PID dans le cadre d’une application analogique avec STEP7.

	Appel du programme ‚Régulateur PID’ de STEP 7

	Interaction du régulateur PID avec un procédé analogique

	Configuration des paramètres du régulateur PID

Pré-requis :

Les connaissances suivantes sont requises pour l’étude de ce module :

	Systèmes d’exploitation : Windows 95/98/2000/ME/NT4.0/XP

	Base en programmation d’automate avec STEP7 (Ex : Module A3 ‚Startup’, programmation automate avec STEP 7)

	Traitement de données analogiques avec STEP 7 (Ex : Module B2 – Traitement de données analogiques)

Configurations matérielles et logicielles requises

1	PC, système d’exploitation : Windows 95/98/2000/ME/NT4.0/XP avec

- Minimum : 133MHz et 64Mo RAM, 65 Mo d’espace disponible

- Optimal : 500MHz et 128Mo RAM, 65 Mo d’espace disponible

2	Logiciel STEP 7 V 5.x

3	Interface ordinateur MPI (Ex : PC- Adapter)

- Automate SIMATIC S7-300

Exemple de configuration :

- Bloc d’alimentation : PS 307 2A

- CPU : CPU 314

- Entrées numériques : DI 16x DC24V

- Sorties numériques : DO 16x DC24V / 0,5 A

5	Appareil de régulation (Ex.: W-3545-5C de chez WUEKRO)

6	Interface de connexion entre l’appareil de régulation et la carte d’entrées/sorties de l’automate programmable.

1 PC

2 STEP 7

3 PC Adapter

5 Appareil de régulation

4 S7-300

6 Interface de connexion

# 2. Connaissances de bases en régulation

## 2.1 La régulation selon la norme DIN 19226 :

„Selon la norme DIN 19226 sur les techniques de régulation, la commande est le processus dans un système par lequel une ou plusieurs grandeurs, appelées grandeurs d'entrées, influent sur d'autres grandeurs, appelées grandeurs de sorties, selon les lois propres au dit système.“

La grandeur à réguler est mesurée de façon continue et est ensuite comparée avec une valeur donnée en entrée du système. La régulation devra, en fonction du résultat de la comparaison, rapprocher la valeur à réguler de celle donnée en entrée.

## 2.2  Composition d’une boucle de régulation

Dans le paragraphe suivant vont être expliqués un par un les termes spécifiques aux techniques de régulations tels que « valeur de consigne », « valeur de sortie » … etc.

Ceux-ci sont illustrés dans le schéma suivant :

1. La sortie x

Elle est le résultat de la régulation, la variable que le système va influer et/ou essayer de garder constante. Dans l’exemple d’un chauffage, ce serait la température ambiante. Cette variable est la valeur réelle de la grandeur mesurée.

2. Le retour r

Dans une boucle de régulation, la sortie est constamment contrôlée, il est ainsi possible de réagir à toute variation indésirable de celle-ci. La valeur mesurée (proportionnelle à la sortie) est appelée retour (ou mesure). Dans l’exemple d’un chauffage, cette valeur correspondrait à la tension de mesure d’un thermomètre.

3. La consigne w

La consigne est la grandeur qui doit commander la sortie, c’est à dire la valeur vers laquelle celle-ci doit tendre, pour finalement l’égaler. Si la consigne est constante, la sortie doit le rester (comportement statique). Au contraire si celle-ci change, le but de la régulation dynamique est alors de reproduire les changements de consigne le plus fidèlement possible au niveau de la sortie.

Attention : la consigne n’a pas la même dimension que la sortie, elle doit être en accord avec la dimension de la mesure. Dans notre exemple, la consigne doit correspondre à la tension que délivrerait le thermomètre à la température souhaitée et non la température elle-même. La sortie est une température (degré), la consigne une tension (Volt).

4. La perturbation z

La perturbation est la grandeur qui influe de manière indésirable sur la sortie et qui l’éloigne de la valeur souhaitée (consigne). La seule existence d’une perturbation rend nécessaire la mise en œuvre d’une régulation statique. Dans notre cas de chauffage, la perturbation serait dépendante de la température extérieure, de l’isolation de la pièce et de tout autre élément poussant la température à s’écarter de la température souhaitée.

5. Le comparateur

C’est l’endroit où la mesure actuelle de la sortie et la valeur de la consigne sont comparées. Dans la plupart des cas les deux grandeurs sont des tensions. La différence des deux grandeurs ainsi obtenue est appelée erreur e. La valeur de l’erreur est passée en entrée du régulateur pour y être traitée.

6. Le régulateur

Le régulateur est l’élément central d’une régulation. Il évalue l’erreur calculée par le comparateur, c’est à dire l’écart entre la sortie et la consigne, et en déduit à partir de celle-ci une valeur régulée ou valeur de correction à transmettre au procédé, afin de corriger la sortie. La sortie du régulateur serait dans le cas de notre chauffage la tension à appliquer au moteur de ventilation.

La façon (l’algorithme) dont le régulateur calcule la valeur régulée à partir de l’erreur est la principale activité de la régulation. Ce point est traité plus en détail dans la partie II.

7. L’actionneur

L’actionneur est en quelque sorte „l’organe exécutif“ de la régulation. Il reçoit la variable régulée du régulateur. Cette variable d’entrée lui permet de savoir comment il doit influer sur la sortie de la régulation. Dans notre exemple, l’actionneur serait le moteur de la ventilation. En fonction de la valeur régulée obtenue (tension d’entrée), la position du ventilateur est modifiée (et donc indirectement la température).

8. Le procédé

Le procédé est le cœur du système régulé ou encore la partie originelle. C’est également la partie qui agit directement sur la valeur de sortie. Dans notre cas, ce serait l’ensemble ventilateur plus chauffage.

9. Le système régulé

Le système régulé est le système où se trouve la grandeur à réguler. Dans le cas de notre chauffage, ce serait la pièce pour laquelle la température est régulée.

10. Retard ou temps mort

Le temps mort est le temps nécessaire pour qu’une modification de la sortie du régulateur provoque un changement mesurable de la sortie régulée.

Dans notre exemple, ce serait le temps écoulé entre un changement de la tension d’entrée du mélangeur et une variation mesurable de la température ambiante.

11. Boucle de régulation

Réaction d’une boucle de régulation à la modification des grandeurs d’environnement :

A quelle nouvelle valeur doit être ajustée la sortie si l’on veut atteindre un état d’équilibre ?

A quoi peut s’apparenter le passage à un nouvel état d’équilibre en fonction du temps ?

## 2.3. Linéarisation

Dans le cas d’un système stable, la sortie va, au bout d’un certain temps, reprendre une valeur constante après l’application d’un échelon de consigne en entrée.

En représentant la sortie en fonction de l’entrée, on obtient ce type de courbe caractéristique :

Pour de tels systèmes non linéaires, seule une étude locale sera possible. Celle-ci se concentrera autour d’un point de fonctionnement (A) où seule la tangente en ce point sera considérée. Le système est alors considéré comme linéaire autour du point de fonctionnement.

Le point de fonctionnement devient le point d’origine des différentes grandeurs ( x(t), y(t) et z(t) ), un changement de repère est nécessaire :

x = X – Xo y = Y - Yo z = Z - Zo

## 2.4  Echelon de consigne et boucle de régulation

Pour étudier le comportement d’un système, d’un régulateur ou d’une boucle de régulation, une seule et même fonction sera utilisée pour le signal d’entrée : l’échelon de consigne.

Selon l’objet de l’étude (une boucle de régulation complète ou juste un régulateur), il est possible de simuler la consigne w (t), la sortie x(t), la valeur régulée y(t) ou la perturbation z(t) avec ce même échelon de consigne.

On utilisera la notation xe(t) pour désigner ce signal d’entrée en échelon.

## 2.5. Systèmes stables

### 2.5.1. Système proportionnel sans retard de temps

Le système est dit purement proportionnel, on le notera système P.

Application d’un échelon de consigne au temps t0

Sortie en fonction de la valeur régulée :

Kss : facteur proportionnel de réglage

Sortie en fonction de la perturbation :

Ksz : facteur proportionnel de perturbation

Plage de réglage :

Plage de sortie :

### 2.5.2. Système proportionnel avec un retard de temps

On utilisera l’abréviation P-T1 pour ce type de système (retard simple).

Equation différentielle pour une entrée quelconque xe(t) :

Solution de l’équation pour une entrée en échelon :

Ts : Constante de temps

### 2.5.3 Système proportionnel avec deux retards de temps

On utilisera l’abréviation P-T2 pour ce type de système.

Réponse indicielle d’un système P-T2

Tu : Temps de retard pur  Tg : Temps de « compensation »

Le système va être considéré comme la mise en cascade de deux systèmes de type PT1 indépendants avec leurs propres constantes de temps TS1 et TS2.

Critère de régulation d’un système P-T2 :

Plus le facteur Tu / Tg est grand, plus le système est difficilement régulable.

2.5.4 Système proportionnel avec n retards de temps

On utilisera l’abréviation P-Tn pour ce type de système.

La description de leur comportement par rapport au temps se fait grâce à une équation différentielle de degré n.

La réponse indicielle du système est équivalente à celle d’un système de type P-T2. Les retards peuvent également être assimilés aux constantes de temps Tu et Tg.

Remarque : les systèmes avec beaucoup de retard peuvent être assimilés à une cascade de systèmes P-T1 avec retard pur.

Ceci vaut pour : Tt » Tu et TS » Tg.

Réponse indicielle assimilée pour les systèmes de type P-Tn

## 2.6 Systèmes instables

Après avoir été perturbée, la valeur de sortie du système augmente de manière infinie. La réponse d’un système instable à un échelon de consigne diverge.

Exemple : Régulation de niveau

Considérons un conteneur dont le débit de remplissage est égal au débit d’écoulement, il présente donc un niveau constant de contenu.

Si le débit d’entrée ou de sortie se trouve être modifié, le niveau de liquide va alors augmenter ou diminuer, et ce, d’autant plus rapidement que la différence entre le débit d’entrée et de sortie est importante.

L’exemple montre qu’un comportement instable a dans la pratique le plus souvent une limite physique. Dans notre cas, le niveau de liquide va augmenter ou diminuer jusqu’aux limites du conteneur (jusqu’à ce qu’il soit complètement vide ou qu’il déborde).

On dit également que ce type de système a un comportement intégral, ou système de type I. La réponse à un échelon de consigne de ce genre de système est décrite par la figure ci-dessous :

Si l’on considère le signal d’entrée xe(t), on a :

Xa(t)=Kis ∫ xe(t) dt        système intégral

Kis : Facteur intégral

## 2.7 Type de régulateurs

### 2.7.1 Régulateur tout ou rien

La propriété essentielle d’un régulateur tout ou rien réside dans le fait qu’il ne peut prendre que deux états. Il peut de ce fait être considéré comme le régulateur le plus simple. Ce type de régulateur sera utilisé quand la simplicité de réalisation de la régulation prévaut sur l’observation stricte de la consigne ou encore lorsque la valeur régulée ne peut pas être de type continu.

Dans notre cas de chauffage avec un thermostat et ventilation, il s’agira d’une régulation continue. Par contre pour maintenir constante la température de l’eau dans une chaudière, il sera typiquement utilisé un régulateur tout ou rien, d’une part parce qu’une erreur de quelques degrés est tolérable et d’autre part parce qu’il est plus simple d’allumer ou d’éteindre le brûleur plutôt que de doser la force de la combustion.

Pour maintenir la sortie à la valeur exacte de la consigne, le régulateur doit passer très rapidement de l’état activé à l’état éteint. Pour éviter une commutation trop rapide, une hystérésis de réglage va être définie. Cette zone est limitée par un seuil supérieur et un seuil inférieur définissant une zone autour de la consigne et entre lesquels la sortie pourra varier sans déclencher de commutation du régulateur. La régulation ne sera déclenchée que lorsque la sortie franchit un des deux seuils.

Dans le cas de la chaudière, le brûleur est allumé lorsque la température de l’eau est inférieure de x degrés par rapport à la valeur de consigne. Il restera allumé jusqu’à ce que la température atteigne une valeur supérieure de x degrés à la consigne. Une fois ce seuil supérieur atteint, le brûleur est éteint.

Un autre exemple typique est celui du réfrigérateur.

Le groupe frigorifique (compresseur) ne connaît que l’état allumé ou l’état éteint. Il est donc mis en route lorsque la température du réfrigérateur est déjà supérieure de quelques degrés à la température souhaitée. Il s’éteint quand la température devient inférieure de quelques degrés à la température programmée.

La sortie d’un système avec régulateur tout ou rien va typiquement osciller de façon périodique autour de la consigne en restant dans la zone d’hystérésis.

Le choix des seuils de l’hystérésis se fait en fonction de la tolérance que l’on s’octroie par rapport à la consigne. Une hystérésis large va autoriser de grandes variations autour de la consigne. Une hystérésis fine étroite va assurer une plus grande fidélité à la consigne, mais une fréquence de commutation d’état du régulateur plus élevée.

La régulation tout ou rien est illustrée sur le graphe ci-dessous :

T°(t)

t

Hystérésis de réglage

Valeur régulée (soit ici Puissance de chauffe)

Consigne

Seuil bas

Seuil haut

### 2.7.2 Régulateur trois états

Les régulateurs trois états sont la deuxième grande catégorie de régulateurs discrets.

La différence avec le régulateur tout ou rien réside dans le fait qu’il peut prendre trois états différents : influence positive, inactive (pas d’influence) et influence négative sur le système réglé.

Un exemple d’utilisation est une régulation à l’aide d’une vanne qui ne peut être qu’ouverte complètement ou fermée. Cela est le cas dans la régulation d’un barrage. Dès lors que le niveau maximum d’eau du barrage est atteint, le moteur de commande de la vanne est activé positivement (tension positive) pour procéder à l’ouverture. Le moteur reste ensuite inactif, c'est-à-dire sans stimulation, tant que l’eau n’a pas atteint un niveau minimum. Une fois ce niveau minimum dépassé, le moteur reçoit une commande négative (tension négative) pour procéder à la fermeture de la vanne. Ainsi le procédé connaît trois états : moteur en rotation positive, moteur inactif et moteur en rotation négative.

### 2.7.3 Les régulateurs continus

Les régulateurs discrets précédemment abordés ont pour principal avantage leur simplicité de mise en œuvre et de réalisation qui les rend par conséquent beaucoup moins coûteux que les régulateurs continus. Ils ont cependant un grand nombre de désavantages.

Par exemple pour des systèmes à charge élevée comme de gros électromoteurs ou gros groupes frigorifiques, cela peut conduire à la surcharge de l’alimentation lors d’une commutation. Dans ce genre de cas, on ne commute généralement pas de l’état éteint à allumé, mais d’un état de pleine puissance à un état de faible puissance correspondant à la charge résiduelle. Malgré cette amélioration, l’utilisation de régulateurs continus est beaucoup plus appropriée à ce genre d’applications.

Imaginez-vous également un moteur de voiture pour lequel le nombre de tours par minute serait réglé discrètement. Il n’y aurait alors le choix qu’entre « ralenti » et « plein gaz ». Lors du passage soudain à l’état de puissance maximum, il serait totalement impossible de transférer l’effort à la route par l’intermédiaire des pneus. Il semble évident que ce genre de véhicule serait totalement inapproprié à la circulation routière. On utilisera là encore un régulateur de type continu pour ce genre d’applications.

Les régulateurs continus se répartissent en trois grands types différents qui seront  abordés plus en détail dans les pages suivantes.

#### 2.7.3.1 Le régulateur proportionnel (Type P)

Dans le cas d’un régulateur P, la variable régulée est toujours proportionnelle à l’erreur calculée (y ~ e). Il en résulte qu’un régulateur P réagit sans temps de retard à tout écart entre la sortie et la consigne, et seul dans ce cas sera générée une valeur régulée y.

Le régulateur proportionnel de pression représenté sur l’image ci-dessous compare la force FS du ressort de consigne avec la force FB qui résulte de la pression p2 dans le soufflet métallique.

Si les forces ne sont pas égales, le levier pivote autour du point D. Le déplacement du levier va agir sur la position de la vanne ñ et par conséquent sur la pression p2, et ce jusqu’à avoir atteint un nouvel équilibre des forces.

L’amplitude de la variable régulée y dépend de la valeur de l’erreur e et de la valeur du gain proportionnel Kp.

Pour corriger au mieux l’erreur, il faut choisir un facteur de gain proportionnel aussi grand que possible. Une augmentation de ce facteur entraîne une réaction plus rapide du régulateur. Une trop grande valeur de ce facteur va apporter un risque d’oscillation et d’instabilité du système.

Le graphique suivant décrit le comportement d’un régulateur proportionnel :

L’avantage de ce type de régulateur réside d’une part dans sa simplicité (la réalisation électronique se résume dans certains cas à une simple résistance) et d’autre part dans sa rapidité de réaction (par rapport à d’autres types de régulateur).

Le désavantage principal d’un régulateur proportionnel réside en la présence d’une erreur de régulation permanente. En effet, la valeur de consigne ne sera, même à long terme, jamais complètement atteinte. Ce désavantage tout comme celui d’un temps de réaction non idéal ne se laissent qu’imparfaitement compenser par une augmentation du facteur de gain proportionnel, qui tend à rendre le système oscillant. Un trop grand gain proportionnel engendre dans le pire des cas une oscillation permanente, la sortie s’éloignant périodiquement de la valeur de consigne.

Ce problème d’une erreur de régulation permanente peut être résolu avec un régulateur de type intégral.

#### 2.7.3.2 Le régulateur intégral (type I)

Un régulateur de type intégral permet de complètement compenser une erreur de régulation constante. Tant que l’erreur n’est pas nulle, la valeur de la variable régulée est ajustée.

La régulation se termine lorsque la sortie a atteint la valeur de la consigne ou que la variable régulée a atteint un seuil maximal fixé par les propriétés du système (Umax, Pmax …etc.).

La formulation mathématique de ce comportement intégral est : la variable régulée est proportionnelle à l’intégrale par rapport au temps de l’erreur.

La vitesse avec laquelle la variable régulée augmente (ou diminue) dépend de l’erreur de régulation et de la constante de temps d’intégration choisie.

#### 2.7.3.3 Régulateur de type PI

Le régulateur de type PI est l’un des plus utilisés dans la pratique. Il s’agit d’un couplage parallèle entre un régulateur proportionnel et un régulateur intégral.

S’il est correctement paramétré, le régulateur PI cumule les avantages des deux types de régulateurs (stable, rapide, faible erreur résiduelle), tout en compensant leurs désavantages respectifs.

Le comportement  dans le temps est caractérisé par le facteur proportionnel Kp et la constante d’intégration Tn. Grâce à la partie proportionnelle, le régulateur réagit immédiatement à toute erreur de régulation e, alors que la partie intégrale ne fera effet qu’après un certain temps. La constante d’intégration Tn est le temps qu’il faut à la partie I pour avoir la même amplitude que prend la partie P de façon instantanée. Si l’on veut renforcer la partie intégrale, il faut comme pour un régulateur intégral réduire la constante Tn.

Interprétation:

En fonction du dimensionnement des constantes Kp et Tn,  il va être possible de diminuer les risques d’oscillation de la sortie en agissant sur la dynamique même de la régulation.

Domaine d’application du régulateur PI : boucle de régulation rapide qui ne tolère aucune erreur résiduelle.

Exemple : Régulation de pression, de température…

#### 2.7.3.4 Le régulateur dérivé (type D)

Le régulateur dérivé établit une valeur régulée en fonction de la vitesse de variation de l’erreur et pas en fonction de l’amplitude comme pour le régulateur P. C’est pour cette raison qu’il réagit beaucoup plus rapidement qu’un régulateur P. Même face à une petite erreur il va générer une grosse valeur régulée dès lors qu’il y a une variation d’amplitude de l’erreur. Le régulateur D sera inefficace face à une erreur résiduelle permanente, quelque soit sa valeur puisque celle-ci reste constante (pas de variation d’amplitude donc pas de réaction du régulateur). C’est pourquoi ce type de régulateur sera rarement utilisé seul dans la pratique, il est couramment associé à un régulateur de type P.

#### 2.7.3.5 Le régulateur PID

Le régulateur universel PID s’obtient donc en ajouter une composante de Type D à un régulateur PI. Comme pour un régulateur PD, la partie dérivée assure une plus grande rapidité pour atteindre la valeur de consigne en ajoutant une action anticipatrice au régulateur.

## 2.8 Choix et paramétrage du régulateur

Pour l’obtention d’un résultat de régulation satisfaisant, le choix du type de régulateur est déterminant. Le paramétrage de celui-ci n’en est pas moins important, il faut donc judicieusement choisir les constantes Kp, Tn et Tv. Un compromis va généralement devoir être fait entre un système stable mais lent, et une régulation rapide avec des risques d’oscillation et donc d’instabilité.

Dans le cas d’un système non linéaire où il peut être défini un point de fonctionnement, les paramètres du régulateur devront être adaptés au comportement du système autour de ce point. S’il n’est pas possible de définir un point de fonctionnement, il faut trouver une régulation qui soit suffisamment rapide et stable pour convenir à toute la plage de travail.

En pratique, les régulateurs sont généralement paramétrés avec des valeurs obtenues de façon expérimentale. Si ces paramètres ne sont pas satisfaisants, il faudra alors pratiquer une analyse précise du système en utilisant différentes techniques ou théories pour déterminer les réglages adéquats.

Une méthode d’analyse est par exemple celle de Ziegler-Nichols par recherche de la juste oscillation. C’est une méthode simple qui s’applique à la plupart des systèmes. Cette méthode ne s’applique qu’aux systèmes dont la sortie de régulation peut être amenée à osciller. Il faut suivre le protocole suivant :

Choisir les constantes Kp et Tv du régulateur aussi petite que possible, et une grande valeur pour Tn (influence minime du régulateur)

Amener manuellement le système autour de son point de fonctionnement.

Positionner manuellement la valeur régulée au niveau prédéfini avant de passer en fonctionnement automatique.

Augmenter progressivement Kp (réduire Xp) jusqu’à l’obtention d’une oscillation harmonique de la valeur régulée. Par application de petit saut au niveau de la consigne, le système devrait alors rentrer en oscillation.

Le facteur Kp ainsi déterminé sera appelé facteur proportionnel critique et noté Kp,crit.

La durée d’une oscillation complète sera notée Tcrit et aura été mesurée avec un chronomètre sur plusieurs périodes d’oscillation.

L’utilisation des valeurs obtenues pour Kp,crit et Tcrit dans le tableau ci-dessous donnera les paramètres Kp, Tn et Tv du régulateur à utiliser.

## 2.9 Régulateurs numériques

Jusque là, seuls les régulateurs analogiques (continus) ont été considérés, c'est-à-dire, ceux qui à partir d’une erreur analogique calcule une valeur régulée, elle aussi de type analogique.

Ci-dessous, le schéma classique d’une telle régulation :

Pourtant, il est bien souvent avantageux de travailler avec une erreur de régulation de type numérique. D’une part parce que l’algorithme reliant l’erreur et la sortie du régulateur va pouvoir être réalisé en programmant un ordinateur ou calculateur, offrant ainsi une plus grande flexibilité que ne le fait une réalisation par circuit analogique. D’autre part, l’électronique numérique permet une plus grande possibilité d’intégration des circuits, de telle sorte que plusieurs régulateurs peuvent être contenus dans un très petit espace. Il est enfin possible d’utiliser le même ordinateur pour gérer plusieurs boucles de régulation si sa capacité le permet.

Pour rendre possible un traitement numérique des données de régulation, il est nécessaire de placer un convertisseur analogique – numérique (CAD) sur la branche de mesure. L’erreur sera ensuite réalisée grâce à un comparateur numérique en soustrayant la mesure et la consigne pour donner une erreur numérique (entrée du régulateur). La sortie numérique du régulateur sera ensuite traitée avec un convertisseur numérique – analogique (CDA), afin d’obtenir une sortie du système de type analogique. L’ensemble convertisseur, comparateur et régulateur ont, vu de l’extérieur, les même propriétés qu’une régulation analogique.

La structure d’une régulation numérique est représentée sur le schéma suivant :

En plus des avantages évidents que comporte le régulateur numérique, il pose en soi tout de même divers problèmes, et notamment celui de la précision de la numérisation. Les critères pour une bonne régulation numérique sont :

- La résolution du Convertisseur numérique analogique.

Elle permet de choisir la finesse avec laquelle sera reconstitué le signal analogique. La résolution doit être choisie de telle sorte qu’aucune information utile à la régulation ne soit perdue.

- La fréquence d’échantillonnage du convertisseur analogique – numérique.

C’est la fréquence avec laquelle le convertisseur analogique - numérique va mesurer le signal analogique et le numériser. Cette fréquence doit être suffisamment élevée pour que le régulateur puisse réagir même à de petits changements de la sortie.

- La fréquence d’horloge.

Un calculateur numérique fonctionne différemment d’un régulateur analogique, il est commandé par une fréquence d’horloge. La vitesse de calcul de l’ordinateur doit être assez élevée pour qu’aucune modification significative de la sortie n’ait lieu pendant un même cycle de calcul.

Un régulateur numérique doit avoir, vu de l’extérieur, une qualité comparable à un régulateur continu, tant en précision qu’en rapidité de réaction, pour pouvoir être utilisé.

# 3. Réalisation d’un PID sous STEP7 avec le bloc de régulation continue (S)FB41 "CONT_C"

## 3.1	Régulateur PID, données du problème

Ce module explique la réalisation pas à pas d’un régulateur PID avec un système SIMATIC S7-300. Dans notre exemple, la tension de sortie du système régulé devra être maintenue constante grâce à une régulation continue. En fonction des réglages appliqués au système nous simulerons une régulation de type P et PI. Le facteur de transfert Ks ainsi que les constantes de temps sont paramétrables.

L’automate programmable est relié au système régulé avec des entrées / sorties analogiques pour influer sur celui-ci.

Dans cet exemple, le (S)FB 41 de l’AP SIMATIC S7-300 va être utilisé en tant que régulateur continu numérique. Son rôle sera de calculer une valeur d’ajustement y en fonction de l’erreur (différence mesure/consigne) e=w-x selon l’algorithme d’un régulateur PID, et de livrer cette grandeur d’ajustement y sur sa sortie analogique.

Pour cela, il est nécessaire de définir les paramètres de régulation suivants :

KP : coefficient de gain proportionnel

TN : temps d’intégration

TV : temps de dérivation

Tableau récapitulatif des entrées / sorties utilisées dans l’exemple

| Variables d’entrée | Représentation symbolique | Type | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur réelle mesurée Valeur de consigne | X w | Entrée analogique 1: 0..10V Appel du (S)FB41 dans l’OB1 Entrée analogique 2 : 0..10V | PEW 288 PEW 290 |
| Variables de sortie |  |  |  |
| Tension de sortie (variable d’ajustement) | Y | Sortie analogique 1: 0..10V | PAW 288 |

Schéma fonctionnel d’une régulation avec un PID

Donneur de consigne

Régulateur

Système réglé

Variable d’ajustement y

Algorithme

de

régulation

Erreur e = w-x

Calculateur

d’erreur

Sortie mesurée x

Traitement de  l’ajustement

Processus

Capteur

Convertisseur

Consigne

## 3.2 Le (S)FB 41 „CONT_C“

Le bloc FB 41 « CONT_C » (continuous controller) sert à réguler des processus industriels à grandeurs d’entrée et de sortie continues sur les automates programmables SIMATIC S7. Le paramétrage vous permet d’activer ou de désactiver des fonctions partielles du régulateur PID et donc d’adapter ce dernier au système régulé.

Utilisation :

Vous pouvez utiliser le régulateur comme régulateur PID de maintien autonome mais aussi comme régulateur en cascade, de mélange ou de rapport dans des régulations à plusieurs boucles. Sa méthode de travail se base sur l’algorithme PID du régulateur à échantillonnage à sortie analogique, complété le cas échéant par un étage conformateur d’impulsions assurant la formation des signaux de sortie à modulation de largeur d’impulsions pour régulations à deux ou trois échelons avec organes de réglage proportionnels.

Description :

En plus des fonctions traitant la consigne et la mesure, le FB réalise un régulateur PID prêt à l’emploi avec sortie continue de la grandeur de réglage et possibilité d’influencer à la main la valeur de réglage.

Selon le type de CPU, il sera mis en œuvre grâce au FB41 (pour les CPU 3xx-2DP) ou au SFB41 (pour les CPU sans interface Profibus).

Il propose les fonctions partielles suivantes :

-	Branche de consigne

-	Branche de mesure

-	Formation du signal d’erreur

-	Algorithme PID

-	Traitement de la valeur de réglage manuelle

-	Traitement de la valeur de réglage

-	Action anticipatrice

Etats de fonctionnement :

Démarrage et redémarrage.

Le bloc FB 41 « CONT_C » dispose d’un sous-programme de démarrage qui est exécuté quand le paramètre d’entrée COM_RST = TRUE. A la mise en route, l’intégrateur est positionné de façon interne sur la valeur d’initialisation I_ITVAL. En cas d’appel dans un niveau d’alarme d’horloge, il continue à travailler à partir de cette valeur.

Toutes les autres sorties sont positionnées sur leurs valeurs par défaut.

Informations d’erreur :

Le bloc ne procède pas à un contrôle interne d’erreur. Le mot indicateur d’erreur RET_VAL n’est pas employé.

Mise en œuvre d’un régulateur PID avec Step 7 grâce au (S)FB41 "CONT_C"

La programmation d’un SIMATIC S7-300 en tant que régulateur PID se fait avec le logiciel STEP 7, outil unique de programmation de tous vos types d’application. Ici n’est mentionné que l’essentiel, pour plus d’informations vous pouvez vous référer à la documentation spécifique à STEP7.

Le paramétrage du régulateur PID se fait grâce à l’outil : « Paramétrage de la régulation PID », les paramètres choisis seront sauvegardés dans le DB d’instance local associé à l’appel du (S)FB 41.

Ceci est réalisé de la manière suivante :

## 3.2 Exemple de programmation

L’utilisateur doit suivre les étapes suivantes pour la réalisation de la configuration matérielle de l’automate, l’écriture du Programme S7, le réglage du régulateur PID ainsi que son chargement et son exécution dans la CPU :

1.	Ouvrir SIMATIC Manager

Cliquer sur l’icône ‚SIMATIC Manager’ !

Cliquer sur 'Nouveau' !

2. 	Créer un nouveau Projet ( ® Fichier ® Nouveau)

3. 	Créer un nouveau projet, donner le chemin de sauvegarde ainsi que le nom du projet ( ® Projets utilisateur ® PID_Control ® OK)

Entrer le nom du projet !

Cliquer sur 'OK'

Choisir le chemin !

Choisir l’onglet ‚Projets utilisateur' !

- Insérer un objet de type ‘Station SIMATIC 300’ (® Insertion ® Station ® Station SIMATIC 300)

Cliquer sur 'Station SIMATIC 300’ !

Sélectionner ‚SIMATIC 300 (1)’

Cliquer sur 'SIMATIC 300(1)' !

6. 	Ouvrir le programme de configuration matérielle (® Edition ® Ouvrir un objet)

Cliquer sur ‚Ouvrir un objet’ !

7. 	Ouvrir le catalogue Hardware. 	Il se compose des répertoires suivants :

- PROFIBUS-DP, SIMATIC 300, SIMATIC 400 et SIMATIC PC Based Control,

ainsi que tous les supports et composants modules d’interface nécessaires à la configuration  de vos installations.

Cliquer sur l’icône ‚Catalogue Hardware’ !

- Insérer un support profilé ( ® SIMATIC 300 ® RACK-300 ® Profilé Support ).

Double cliquer sur ‚Profilé support’ !

Il apparaît alors automatiquement un tableau pour la configuration du Rack 0.

9. 	Choisir les composants présents sur votre rack dans le catalogue Hardware et les insérer dans le tableau de configuration. Pour se faire, il suffit de cliquer sur l’élément voulu et de le faire glisser à la place souhaitée dans le tableau.

Remarque !  La place n°3 du rack est réservée pour certains composants et reste donc vide pour  notre exemple.

11. 	Noter les adresses des éléments d’entrées / sorties. Celles-ci sont attribuées automatiquement en fonction de la place sur le rack. Il faut auparavant choisir une vue détaillée dans le menu ‘Affichage’ .  ( ® Affichage ® Détail).

Sauvegarder et charger la configuration matérielle dans l’automate ( le bouton de commande d’état doit être sur la position ‘Stop’ !)

Cliquer sur l’icône ‚charger’ !

Cliquer sur l’icône ‚compiler et sauvegarder’ !

- Sélectionner le dossier Blocs dans SIMATIC Manager

Cliquer sur ‚Blocs’ !

Insérer un bloc d’organisation ( ® Insertion ® Bloc S7 ® Bloc d’organisation )

Cliquer sur ‚Bloc d’organisation’ !

- Le nommer OB35 ( ® OB35 ® OK)

Entrer ‚OB35’ !

Cliquer sur 'OK'

Remarque ! L’OB35 est un bloc dit d’‚alarme cyclique’, son utilisation assure une fréquence d’appel

constante du bloc SFB41 (régulateur PID). Ceci est primordial pour que le régulateur puisse être optimisé grâce au réglage de ses paramètres KP, TN et TV.

Ceci serait impossible si l’on utilisait l’OB1 qui offre une fréquence d’appel incertaine…

Dans le programme de configuration matérielle, il est possible de choisir la fréquence d’exécution de l’OB35 en allant dans les propriétés de la CPU sous l’onglet ‚Alarmes cycliques’. Ce temps ne doit pas être trop court.

On doit s’assurer que le reste du programme et notamment l’OB1 ait le temps de s’exécuter entre deux appels de l’OB35.

Entrer la période  d’exécution !

16.	Ouvrir l’‘OB35’ à partir de Simatic Manager ( ® OB35)

Double clic sur le bloc 'OB35' !

L’éditeur ‘CONT/LIST/LOG’ vous permet de modifier vos programmes STEP7. L’OB35 avec un premier réseau a été ouvert.

Un programme STEP 7 peut être découpé en réseau. Un nouveau réseau est créé en cliquant sur l’icône correspondante. Une fois le réseau créé, il suffit de le sélectionner pour pouvoir taper le code du programme.

Remarque ! Il est possible d’insérer des commentaires en débutant la ligne par les caractères ‚//.

Cliquer pour créer un nouveau réseau !

Sélectionner le Réseau et écrire le programme !

Le réseau 		Call SFB41,DB41

appelle le bloc ‚Régulateur PID’ SFB41 en l’associant à un DB d’instance local.

18. Créer le DB d’instance.( ® Oui)

19. 	La valeur souhaitée, la valeur réelle et la variable d’ajustement doivent être affectées !

CYCLE :

Temps entre 2 appels du bloc. Dans notre cas, la fréquence d’appel de l’OB35.

SP INT:

Valeur souhaitée (consigne) donnée à partir d’une entrée analogique. Celle-ci doit être au format REAL (voir NW 2) !

PV PER

Valeur réelle mesurée , directement raccordée à une entrée analogique.

LMN PER:

Variable d’ajustement couplée à une sortie analogique.

20. 	Sauvegarder le bloc d’organisation OB35 et le charger dans la CPU (L’interrupteur de commande d’état de la CPU doit être en position ‘Stop’ )

- Sélectionner le bloc de données DB41 et le charger dans la CPU. (L’interrupteur de commande d’état de la CPU doit être en position ‘Stop’ )

Cliquer sur l’icône ‚charger’ dans l’AP !

Cliquer sur DB41 !

22.	Ouvrir le programme ‘Régulation PID’ ( Start  Simatic  STEP 7  Régulation PID).

Cliquer sur ‘Régulation PID ’ !

Ouvrir le bloc de données (  Fichier  Ouvrir  Online

 Choisir le bloc de données Ex.: DB41  OK).

Cliquer sur ‚Ouvrir’ !

Accéder au bloc en mode ‚Online’

Choisir le DB 41

Cliquer sur ‘OK’ !

24.	Le régulateur PID peut être paramétré avec le programme ‚Régulation PID’ .

Le bloc de données DB sera ensuite sauvé (  Sauvegarder ) et chargé dans la CPU ( Charger).

C’est alors que peut intervenir la mise en route de la représentation graphique pour pouvoir observer le comportement de la régulation.

Cliquer sur ‚Sauvegarder’ !

Cliquer sur ‚Charger’ !

Mis en route de la représentation graphique !

25. 	Les courbes de la valeur souhaitée, la valeur réelle et la grandeur d’ajustement peuvent être visualisées grâce au graphique.

26. 	Mise en route du programme en positionnant l’interrupteur d’état de la CPU sur ‚RUN’.

# 4. Réglage de systèmes

## 4.1 Généralités

La mise au point du système sera réalisée selon le modèle d’un système de type PT2.

Approximation ( Tu-Tg )

La base des méthodes de Ziegler- Nichols et de Chien, Hrones et Reswick est l’approximation (Tu-Tg). Les paramètres Ks (gain), Tu (retard pur), Tg (retard compensatoire) seront déterminés avec l’étude de la réponse indicielle du système en boucle ouverte. Les règles de mise au point décrites ici ont été établies de manière expérimentale avec un simulateur de signaux analogiques.

Les systèmes de type P-Tn peuvent, par approximation de n PT1 en cascade, de la même manière être réglés grâce à cette approximation (Tu-Tg).

Les paramètres utiles (Ks, Tu et Tg) sont déterminés, comme illustré sur le graphique de la réponse du système, à un échelon de consigne de hauteur K.

Il est nécessaire de mesurer la réponse du système jusqu’à ce que la valeur finale soit atteinte, afin de pouvoir déterminer avec précision le gain.

L’avantage principal de cette méthode est qu’elle s’applique également aux systèmes pour lesquels on ne dispose d’aucune description théorique de type analytique.

graphique : 	Approximation (Tu-Tg)

## 4.2 Mise au point du régulateur PI selon Ziegler- Nichols

Ziegler et Nichols posent les règles suivantes pour une régulation optimale d’un système P-Tn :

Les paramètres obtenus grâce à ces règles donnent en général de très bons résultats.

## 4.3 Mise au point du régulateur PI selon Chien, Hrones et Reswick

Cette méthode recommande différents paramètres selon le type de comportement et d’application recherché :

 Application de réponse à une perturbation :

 Application de suivi de consigne :

## 4.4 Exemple d’application

Pour mesurer la réponse à un échelon de consigne, il faut effectuer quelques modifications dans les blocs OB35 et DB41. Suivre les étapes décrites :

Sauvegarder l’ancien projet sous un nouveau nom, et modifier comme suit l’interface d’appel du (S)FB41 :

1. Dans STEP7 donner directement une valeur de réglage.

Le code suivant génèrera une valeur de réglage manuelle en fonction de la position d’un bouton poussoir S1 relié à l’entrée E0.0.

L	0.000000e+000		//Valeur 0% de type REAL 32-Bit

UN	E 0.0			//Négation de S1 (E 0.0)

SPB	M001			//Saute au repère M0001 si RLG = 1

L	9.000000e+001		// Valeur 90% de type REAL 32-Bit

M001:	T	MD 30			//Transfère la valeur dans le mémento MD 30

La valeur de réglage prend la valeur y = 90% lorsque le bouton S1 est en position marche et la valeur y = 0% lorsque le bouton est à l’arrêt. Un saut de 0 à 90% est simplement réalisé en faisant passer le bouton de l’état arrêt à marche. (S’ il n’y a pas de risque d’oscillation du signal, on peut utiliser la valeur 100% au lieu de 90%)

L’attribution des valeurs analogiques externes et des valeurs de position, dans OB1, se présente comme suit :

MAN		:=	MD 30		//valeur de réglage manuel

PV_PER	:=	PEW 130	//sortie x

LMN_PER	:=	PAW 128	//valeur régulée y

Commuter en fonctionnement manuel

Solution programmée :

La valeur de réglage manuelle prendra la valeur 0 ou 90% selon le résultat du réseau 2

La réponse indicielle du système, correspondant au saut de 0 à 100% de l’entrée, est ensuite tracée. Si le signal présente une instabilité dynamique (oscillations), il est conseillé d’utiliser une valeur maximale de 90%.

Tu  	             Tg

Réponse indicielle pour l’approximation ( Tu-Tg )

Après avoir tracé la tangente au point d’inflexion, les différentes constantes peuvent être déterminées avec le graphique. Ainsi :

Tu = 0,7s

Tg = 7s

0,9 * KS = 0,65

On obtient donc : KS = 0,72 le rapport  Tg/KS = 37,5s.

Réglage du régulateur PI selon Ziegler-Nichols

A partir de l’approximation de (Tu-Tg  ) et des règles de Ziegler-Nichols, on en déduit les paramètres de réglage de notre régulateur :

KPR = 12,5

TN = 9,0s

Ces paramètres seront ensuite donnés au DB41.

# 4. Régulateur binaire tout ou rien

## 4.1 Enoncé du problème

La tension de sortie du système (par ex. un système de type PT2) doit être maintenue constante à l’aide d’un régulateur discontinu de type tout ou rien.
La tension de sortie de la carte analogique de L’AP est la valeur régulée (d’ajustement) y, celle-ci peut prendre la valeur „Activée“ (Tension = 10V) ou „Désactivée“ (Tension = 0V). La valeur régulée est reliée à l’entrée du procédé.
La tension de sortie du système sera notée x et est lue par l’intermédiaire d’un capteur relié à la carte d’entrée analogique de l’AP (PEW XY). 
Le but de cette régulation est de maintenir la sortie X à un niveau de consigne w constant, en compensant l’entrée de perturbation z de type quelconque. 
L’automate programmable S7-300 va être utilisé comme régulateur discontinu dans cet exemple. Il doit générer une valeur régulée y binaire en fonction de l’erreur (différence sortie/consigne, e=w-x),
Pour ne pas procéder à une activation / désactivation constante de la vanne V1 lorsque la sortie x a atteint la consigne w, il est nécessaire de définir une hystérésis de commutation (ou de réglage), zone dans laquelle l’état de la vanne ne devra pas changer. Cette hystérésis est comprise entre la limite supérieure Xo et une limite inférieure Xu. Nous appellerons Xs = Xo – Xu  „différence de commutation“.
Xs dépend de la valeur de consigne w, et est fixé à 25% de celle-ci :

Xs = w/4.

Un interrupteur S permet d’allumer ou d’éteindre le système de régulation.

La consigne w est donnée par un potentiomètre relié à la carte d’entrée analogique de l’AP.

Le programme est ensuite testé sur le procédé en question, pour vérifier le comportement de la sortie x et de la valeur régulée y dans le temps.

Tableau récapitulatif des entrées / sorties :

| Variables d’entrée | Représentation symbolique | Type | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| Interrupteur Marche/Arrêt Donneur de consigne Sortie régulée | S w x | Marche : S = 1 Potentiomètre Entrée analogique:0..10 V | E 0.0 PEW 290 PEW 288 |
| Variables de sortie |  |  |  |
| Tension de sortie X Voyant de régulation | U1 | Sortie numérique. 0 / 10 V Allumé H0: = 1 | PAW 128 (10V) A 4.1 |

Algorithme :

|  | Régulateur éteint ? E0.0 = 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OUI | NON |  |  |
| Fermer la vanne V1; PAW 128 = 0V ................ Initialisation des registres (effacer); | Allumer le voyant de régulation A 4.1 = 1 Lire la valeur de sortie mesurée x PEW 130 Valeur dans MW 10 Lire la consigne w PEW 128 Valeur dans MW 12 |  |  |
| MW 10 = 0 MW 12 = 0 | Calcul de l’hystérésis de commutation Xs = w/4; MW 16 = SRW 2 (MW 12) |  |  |
| MW 16 = 0 MW 18 = 0 MW 20 = 0 | Calcul de la demi hystérésis X1 = Xs/2; MW 18 = SRW 1 (MW16) |  |  |
| MW 22 = 0 ................. | Calcul du seuil de commutation inférieur Xu = w - X1; MW 20 = MW 12 - MW 18 |  |  |
|  | Sortie x plus petite que le seuil de commutation inférieur ? MW 10 < MW 20 |  |  |
|  | OUI | NON |  |
|  | Tension de sortie activée; PAW 128 = 10 V ..................... | Calcul du seuil de commutation supérieur Xo = w + X1; MW 22 = MW 12 + MW 18 |  |
|  |  | Consigne X supérieure à Xo ? MW 10 > MW 22 |  |
|  |  | OUI | NON |
|  |  | Tension de sortie désactivée ; PAW 128=0V A 4.1 = 0 ....................... |  |

## 4.2 Programmation possible :

# 5. Annexes :

Schéma fonctionnel du bloc CONT_C (FB41) :

Paramètres d’entrée du FB41 :

#### Paramètres de sortie du FB41 :