Manual de formación

para soluciones generales en automatización

Totally Integrated Automation (T I A )

MÓDULO B5

Programación estructurada con                   bloques de función

Este documento fue suministrado por SIEMENS Siemens A&D SCE (Tecnología en Automatización y Accionamientos, Siemens A&D, coopera con la Educación) para formación.  Siemens no hace ningún tipo de garantía con respecto a su contenido.

El préstamo o copia de este documento, incluyendo el uso e informe de su contenido, sólo se permite dentro de los centros de formación.

En caso de excepciones se requiere el permiso por escrito de Siemens A&D SCE (Mr. Knust:  E-Mail:  michael.knust@hvr.siemens.de).  Cualquier incumplimiento de estas normas estará sujeto al pago de los posibles perjuicios causados.  Todos los derechos quedan reservados para la traducción y posibilidad de patente.

Agradecemos al Ingeniero Michael Dziallas, a los tutores de las escuelas de formación profesional, así como a todas aquellas personas que nos han prestado su colaboración para la elaboración de este documento.

PÁGINA:

1.	Introducción		4

2.                      Notas sobre la Programación Estructurada con FCs y FBs		6

3.	Generando Bloques de Función con Declaración de Variables		8

Los símbolos siguientes acceden a los módulos especificados:

Información

Programación

Ejercicio Ejemplo

Notas

1.	introducción

El módulo B5 pertenece al contenido de las Funciones Adicionales de Programación STEP 7.

Programación Básica

De STEP 7

2 - 3 días      Módulos A

Funciones Adicionales

de Programación STEP 7

2- 3 días       Módulos B

Sistemas de Bus de Campo Industrial

2- 3 días Módulos D

Visualización de Procesos

2- 3 días Módulos F

Programación Secuencial

2- 3 días Módulos C C

Comunicación IT

con SIMATIC S7

1- 2 días Módulo E

Finalidad del Aprendizaje:

En este módulo, el lector aprenderá sobre como generar un bloque de función con definición de variables y su posterior aplicación en la programación estructurada.

	Generando un bloque de función

	Definición de variables internas

	Programando variables internas en un bloque de función

	Llamando y parametrizando un bloque de función en el OB1

Requisitos:

Para el correcto aprovechamiento de este módulo, se requieren los siguientes conocimientos:

	Conocimientos de uso de Windows 95/98/2000/ME/NT4.0

	Programación Básica de PLC con STEP 7 ( Módulo A3 - ‘Puesta en Marcha’ programando PLC con STEP 7)

	Conocimientos Básicos de programación estructurada (Anexo I – Programación Básica de PLC –Programando  con un SIMATIC S7-300)

Hardware y software Necesarios

- PC, Sistema Operativo Windows 95/98/2000/ME/NT4.0 con

- Mínimo: 133MHz y 64MB RAM, aprox. 65 MB de espacio libre en disco duro

- Óptimo: 500MHz y 128MB RAM, aprox. 65 MB de espacio libre en disco duro

- Software STEP 7 V 5.x

- Interfase MPI para PC (p.e. PC- Adapter)

- PLC SIMATIC S7-300 con al menos un módulo de entradas/salidas

.

Ejemplo de configuración:

- Fuente de Alimentación: PS 307 2A

- CPU: CPU 314

- Entradas Digitales: DI 16x DC24V

- Salidas Digitales: DO 16x DC24V / 0.5 A

1 PC

2 STEP 7

3 PC Adapter

4 SIMATIC S7-300

2.	NotAs sobre la programación estructurada con Fcs y fbs

La ejecución del programa es escrita en bloques de STEP 7. El bloque de organización OB1 ya se encuentra disponible.

El programa describe el interfase con el sistema operativo de la CPU y es ejecutado automáticamente desde el OB1 de manera cíclica.

A través de extensivas taréas de control, se puede ‘cortar’ el programa en pequeños, manejables y ordenados bloques o funciones.

Esos bloques son entonces llamados desde el bloque de organización a través de instrucciones de llamada a bloque (Call xx / UC xx / CC xx). Una vez finalizado la ejecución del bloque llamado, el programa continúa su ejecución en el módulo llamante.

STEP 7 ofrece las siguientes herramientas para la estructuración de programas:

· FB (Bloque de Función):

El FB tiene asignada una área de almacenamiento.  Si un FB es llamado, puede tener un bloque de datos asignafo (DB).  Desde los datos de esta instancia, el DB puede ser accedido a través de una llamada al FB.  Un FB puede tener asignados diferentes DBs. Tanto los FBs como los FCs pueden ser llamados desde otro FB.

· FC (Función):

Un FC no posee un área de datos asignada. Los datos locales de una función se pierden tras finalizar la ejecución de la función. Tanto los FBs como los FCs pueden ser llamados desde otro FB.

La estructura de un programa puede parecerse a lo siguiente:

Nota:	Para poder utilizar los bloques, primero deberán ser generados. Existe la posibilidad de generar esos FCs y FBs en forma de bloques estándar bajo el uso de variables internas. Cualquier FC puede llamarse tantas veces como se quiera, mientras que cada llamada a un FB exige de un DB de instancia diferente.

3.	generando un bloque de funcion con declaracion de variables

Cuando se genera este tipo de bloques con STEP 7, la llamada es una ‘Caja-Negra’ con una serie de variables asignadas.  En esos bloques no se utiliza direccionamiento absoluto de Entradas/Salidas, marcas, temporizadores, contadores, etc…., sino que se asignan variables y constantes a través de parámetros.

En el ejemplo siguiente, se suministra un bloque de función con declaración de variables, el cual contiene un control de cinta trasportadora y un contador de ciclos.

El motor de la cinta transportadora se activa con el botón ‘S0‘ y se desactiva con el botón ‘S1‘.

Los ciclos del programa de trasporte se encuentran almacenados en una doble palabra de marcas.

El ejemplo corresponde a las siguientes direcciones:

Entradas:

-	Botón ON   S0 = E 0.0

-	Botón OFF S1 = E 0.1

Salidas:

-	Motor de la Cinta = A 4.0

Marcas:

-	Contador de Ciclos = MD20

Para poder generar este ejemplo del programa, deben de los seguirse los siguientes pasos (Por eso el programa se distribuye con la creación de la configuración del hardware):

1. Llamar al Administrador SIMATIC  con un doble click ( ® Administrador SIMATIC)

2. 	Crear un proyecto nuevo  ( ® Archivo ® Nuevo)

3. 	En el campo Nombre, asignamos el nombre del proyecto Proyecto_Prueba_FB.

(® ’Proyecto_Prueba_FB’ ® OK)

4.	Insertar un nuevo Programa S7 ( ® Insertar ® Programa ® Programa S7).

5.	Seleccionar la carpeta Bloques. ( Bloques)

6.	Insertar un Bloque de Función ( ® Insertar ® Bloque S7 ® Bloque de Función).

7.	Introducir el nombre FB1 y aceptar con OK (® FB1 ® OK)..

8.	Abrir el Bloque de Función FB1 con un doble click. (® FB1)

9. 	Con el Editor KOP/ AWL//FUP: Programar Bloques, se dispone de una herramienta para poder editar funciones.

Además las variables deberían ser definidas en la tabla de definición de variables, la cual se encuentra en el FB1.

Esas variables pueden ser: ‘Entrada’, ’Salida’, ’Entrada_Salida’, ’Stat’ y ’Temp’.

Parámetros de Entrada (IN) solo en FBs, FCs, SFBs y SFCs

Con ayuda de los parámetros de entrada se pueden asignar datos necesarios para el procesamiento del bloque.

Parámetros de Salida (OUT) solo en FBs, FCs, SFBs y SFCs

En los parámetros de salida, los resultados del procesamiento del bloque son depositados aqui.

Parámetros de Entrada/Salida (IN_OUT) solo en FBs, FCs, SFBs y SFCs

En los parámetros de Entrada/Salida, los contenidos de estos parámetros y el resultado del procesamiento del bloque depositado en ellos mismos.

Datos Estáticos (STAT) sólo en FBs y SFBs

Los datos estáticos son los datos locales a un bloque de función, los cuales son almacenados en un bloque de datos de instancia y por tanto preservados hasta el siguiente procesamiento del bloque.

Datos Temporales (TEMP) en todos los bloques

Los datos estáticos son los datos locales a un bloque que almacenan valores durante el proceso de dicho bloque en una pila de datos locales (L-Stack) y, una vez ha terminado de procesarse el bloque, el contenido de estas variables se pierde.

Nota:	Hay que establecer una diferencia entre FB/SFB y FC/SFC. En un FC no existen variables estáticas (stat) por no existir memoria donde almacenar el contenido de dichas variables, una vez finalizado el procesamiento del PLC. En el FB, esas variables estáticas son almacenadas en su correspondiente DB de instancia hasta el siguiente precesamiento del FB.

Desde este punto de vista, sólo los FBs se hayan preparados para programas en los que datos, como por ejemplo bits de datos, deben guardar su contenido para ciclos posteriores.

La tabla de definiciones se compone de un nombre, tipo y, como opción, un valor inicial y un comentario.  .  Un ejemplo de Tabla de definiciones es el siguiente:

Comentario de la documentación

( opcional ).

Valor Inicial en formato compatible con el tipo de datos asignado

Columna de Declaración-

Determina el tipo de parámetro

Tipo de datos seleccionado (ver tabla de tipos abajo).

Nombre simbólico asociado a la dirección absoluta. A través de esta dirección se puede acceder al parámetro

La dirección absoluta es generada por STEP 7 automáticamente.

El formato de la dirección es BYTE.BIT

Nota:	En la declaración se muestra cada uno de los tipos de variables estáticas.

Se muestra en los FCs variables del tipo ‘Entrada’, ’Salida’, ’Entrada_Salida’ y ’Temp’ y en los FBs, variables del tipo ‘Entrada’, ’Salida’, ’Entrada_Salida’, ‘Stat’ y ’Temp’. Si se necesita otra variable de un tipo en particular, se posicionará el cursor en el campo ‘Comment’ y se pulsará <Enter>.  Aparecerá entonces una nueva fila vacía de declaración del mismo tipo que la anterior.

Los datos en un bloque de función deben de llevar asignado un tipo de datos.

Los tipos de datos estándar STEP 7 se definen en la tabla mostrada abajo :

| Tipo y descripción | Tamaño en Bits | Formato-Opciones | Rango y notación numérica (Valores máximo y mínimo) | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL (Bit) | 1 | Texto Booleano | TRUE/FALSE | TRUE |
| BYTE (Byte) | 8 | Número Hexadecimal | B#16#0 a B#16#FF | B#16#10 |
| WORD (Palabra) | 16 | Número Binario | 2#0 a 2#1111_1111_1111_1111 | 2#0001_0000_0000_0000 |
|  |  | Número Hexadecimal | W#16#0 a W#16#FFFF | W#16#1000 |
|  |  | BCD | C#0 a C#999 | C#998 |
|  |  | Número Decimal sin signo | B#(0,0) a B#(255,255) | B#(10,20) |
| DWORD (Doble Palabra) | 32 | Número Binario | 2#0 a 2#1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111 | 2#1000_0001_0001_1000_1011_1011_0111_1111 |
|  |  | Número Hexadecimal | DW#16#0000_0000 a DW#16#FFFF_FFFF | DW#16#00A2_1234 |
|  |  | Número Decimal sin signo | B#(0,0,0,0) a B#(255,255,255,255) | B#(1,14,100,120) |
| INT (Entero) | 16 | Número Decimal con signo | -32768 a 32767 | 1 |
| DINT (Int,32 bit) | 32 | Número Decimal con signo | L#-2147483648 a L#2147483647 | L#1 |
| REAL (Número en coma flotante) | 32 | Número en coma flotante IEEE | Máximo: +/-3.402823e+38 Mínimo: +/-1.175495e-38 | 1.234567e+13 |
| S5TIME (Tiempo Simatic) | 16 | Tiempo S7 en pasos de 10 ms | S5T#0H_0M_0S_10MS a S5T#2H_46M_30S_0MS and S5T#0H_0M_0S_0MS | S5T#0H_1M_0S_0MS S5TIME#1H_1M_0S_0MS |
| TIME (Tiempo IEC) | 32 | Tiempo IEC en pasos desde 1ms, entero con signo | -T#24D_20H_31M_23S_648MS a T#24D_20H_31M_23S_647MS | T#0D_1H_1M_0S_0MS TIME#0D_1H_1M_0S_0MS |
| DATE (Fecha IEC) | 16 | Fecha IEC en pasos de 1 día | D#1990-1-1 a D#2168-12-31 | DATE#1994-3-15 |
| TIME_OF_DAY (Fecha y Hora) | 32 | Tiempo en pasos de 1ms | TOD#0:0:0.0 a TOD#23:59:59.999 | TIME_OF_DAY#1:10:3.3 |
| CHAR (Carácter) | 8 | Caracteres ASCII | ´A´, ´B´ etc. | ´B´ |

10. 	Ahora el bloque puede programarse utilizando nombres simbólicos de variables (estos nombres se identifican por ir precedidos del símbolo ‘#’). Estas variables se muestran en el ejemplo AWL siguiente. El bloque de función FB1 debería de ser almacenado en el disco duro  y cargado en la CPU . El selector de modos de la CPU debe estar en STOP! (    )

En el programa , cada una de las variables de la tabla son accedidas a través de su nombre simbólico, precedido de un ‘#’

11. 	En el Administrado SIMATIC, sólo es necesario abrir el OB1 para llamar al FB1

( OB1).

12.	Aceptar la ventana haciendo click en OK (  OK ).

13. 	Con el Editor KOP/ AWL//FUP: Programar Bloques, se dispone de una herramienta para editar el OB1. El FB1 debería ser llamado junto con su DB de instancia asociado (también llamado DB local) a través de la siguiente línea de comando:

CALL FB1,DB10  <Enter>

El DB de instancia (DB10) será entonces generado automáticamente con tan solo contestar a la pregunta que aparecerá con un Sí (  Call FB1,DB10  Sí).

14. 	Seguidamente, se mostrarán todos los parámetros definidos en el  FB del tipo ‘Entrada’, ‘Salida y/o ‘Entrada_Salida’, para que puedan ser asociadas a direcciones de memoria de autómata (p.e.: E100.0, MW2 etc ...).

15.	En nuestro ejemplo hemos llenado los campossegún las condiciones del enunciado. El  OB1 debe ser almacenado en el disco duro   y cargado en el PLC  . El selector de modos del PLC debe estar en STOP! (    )

Nota:	Bajo esta filosofía, el FB1 puede ser llamado varias veces, siempre que se haga con diferentes bloques de instancia y direcciones entrada/salida en cada una de las llamadas. Cada llamada representa a un bloque estándar diferente en este tipo especial de configuración de tareas.

16.	Ahora en ‘Administrador SIMATIC’, el DB de instancia (ó DB local) ‘DB10’ se selecciona y carga en la CPU . El selector de modos de la CPU debe estar en STOP!( DB10  )

- Al poner el selector de modos en RUN, comienza la ejecución del programa.  El motor arranca cuando se active la entrada E 0.0.  Es parado al activar la entrada E 0.1.  En la doble palabra de marcas MD20, se incrementa su valor cada vez que el fb1 es llamado desde el OB1.  El contenido del MD20 se modificará a una velocidad muy alta, dado que un tiempo de ciclo es muy pequeño (milisegundos).