Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung

Totally Integrated Automation (T I A)

MODUL D7

PROFIBUS DP mit

Master CPU 315-2DP / Slave MICROMASTER Vector

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

SEITE:

1.	Vorwort		5

2.	Hinweise zum Einsatz der CPU 315-2DP		7

3.	Hinweise zum Einsatz des Frequenzumrichters		8

3.1	Bedienfeld		9

3.2	DIP- Wahlschalter der Analogeingänge		10

3.3	Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen		11

4.	Inbetriebnahme des MICROMASTER Vector für den Grundbetrieb		13

4.1	Betriebsspannung einschalten		13

4.2	Werkseinstellungen laden		14

4.3	Erster Funktionstest		15

4.4	Motordaten		15

4.4.1	Parameter P080 bis P089		16

4.4.2	Motordaten eingeben		17

4.4.3	Autokalibrierung durchführen		17

4.5	Parameter P000 bis P009 und P944		18

4.6	Übungsaufgaben zum Grundbetrieb des MICROMASTER Vector		20

5.	Motorbetriebsdaten des MICROMASTER Vector		21

5.1	Betriebsart U/F Kennlinie		21

  - Betriebsart Flux Current Control, FCC		21

  - Betriebsart Geberlose Vektorregelung		22

  - Parameter P077 bis P079 und P386, P387		23

6.	Steuerung eines Kübelaufzugs mit dem MICROMASTER Vector		24

6.1	Aufgabenstellung		24

6.2	Parametereinstellung am MICROMASTER Vector		25

7.	PROFIBUS-Modul CB15		26

7.1	Merkmale des PROFIBUS-Moduls CB15		26

7.2	Richtlinien für den Zugriff über den PROFIBUS-DP		26

7.3	PPO-Typen		27

7.4	Parameter des PROFIBUS-Moduls CB15		28

7.4.1	Nicht mehr verfügbare Parameter		28

7.4.2	CB15 spezifische Parameter		28

7.5	Installation des CB15		30

8.	Steuerung des Kübelaufzugs über den PROFIBUS-DP		31

8.1	Neues Projekt anlegen		32

8.2	SIMATIC 300 Station einfügen und Hardware konfigurieren		34

8.3	Zuordnung der Prozessdaten für den MICROMASTER Vector		41

8.3.1	Das Steuerwort (STW)		41

8.3.2	Das Zustandswort (ZSW)		42

8.3.3	Der Hauptsollwert (HSW)		43

8.3.4	Der Hauptistwert (HIW)		43

8.3.5	Telegramm-Ausfallzeit		43

8.3.6	Anordnung des Auftragstelegramms im Doppelwortformat		44

8.3.7	Anordnung des Antworttelegramms im Doppelwortformat		44

SEITE:

8.4	Zuordnungsliste und Symboltabelle		45

8.5	Datenbaustein für das Auftragstelegramm erstellen		47

8.6	Datenbaustein für das Antworttelegramm erstellen		48

8.7	Funktion FC10 zur Steuerung des Kübelaufzugs erstellen		49

8.9	Organisationsbaustein OB1 zur Steuerung des Kübelaufzugs erstellen		51

8.10	Bausteine zur Steuerung des Kübelaufzugs in die CPU315-2DP laden		51

9.	Parameteränderung im MICROMASTER Vector über den PROFIBUS-DP		52

9.1	Parameter im MICROMASTER Vector ändern		52

9.2	PPO-Typ ändern		52

9.3	Parameterbereich PKW)		53

9.3.1	Parameterkennung (PKE)		53

9.3.2	Parameter-Index (IND)		55

9.3.3	Parameter- Wert (PWE)		55

9.3.4	Beispiel für Parameterkennung mit Parameterwert ändern		55

9.3.5	Regeln für die Auftrags-/Antwortbearbeitung		56

9.3.6	Zuordnung der Bits im Parameterbereich		56

9.3.7	Zuordnung der Bits im Prozessdatenbereich		57

9.3.8	Transfer der Parameter- und Prozessdaten		57

10.	Änderungen im Steuerungsprogramm des Kübelaufzugs		58

10.1	Symboltabelle erweitern		58

10.2	Funktion FC11		59

10.3	Organisationsbaustein OB1		60

10.4	Bausteine in die CPU315-2DP laden		62

10.5	Variablentabelle erstellen		62

10.6	Parameteränderung mit der Variablentabelle durchführen		63

11.	Anhang		64

Die folgenden Symbole führen durch dieses Modul:

Information

Programmierung

Beispielaufgabe

Hinweise

1.	Vorwort

Das Modul D7 ist inhaltlich der Lehreinheit ‚Industrielle Feldbussysteme’ zugeordnet.

Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul lernen wie der PROFIBUS DP mit der CPU 315-2DP als Master und der MICROMASTER Vector als Slave in Betrieb genommen wird. Das Modul zeigt die prinzipielle Vorgehensweise anhand eines kurzen Beispiels.

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

(	Kenntnisse in der Handhabung von Windows

(	Grundlagen der SPS- Programmierung mit STEP 7 (z.B. Modul A3 - ‚Startup’

SPS- Programmierung mit STEP 7)

(	Grundlagen zum PROFIBUS-DP (z.B. Anhang IV – Grundlagen zu

Feldbussystemen mit SIMATIC S7-300)

Benötigte Hardware und Software

1	PC, Betriebssystem Windows XP Professional mit SP2 oder SP3 / Vista 32 Bit Ultimate und Business / Server 2003 SP2 mit 600MHz ( nur XP) / 1 GHz und 512MB ( nur XP) / 1 GB RAM, freier Plattenspeicher ca. 650 - 900 MB, MS-Internet-Explorer 6.0 und Netzwerkkarte

2	Software STEP7 V 5.4

3	MPI- Schnittstelle für den PC (z.B. PC Adapter USB)

- SPS SIMATIC S7-300 mit der CPU 315-2DP

Beispielkonfiguration:

- Netzteil: PS 307 2A

- CPU: CPU 315-2DP

- MICROMASTER Vector MM3 mit PROFIBUS-Modul CB15

- PROFIBUS- Leitung mit 2 PROFIBUS- Steckern

2.	Hinweise zum Einsatz der CPU 315-2DP

Die CPU 315-2DP ist eine CPU die mit einer integrierten PROFIBUS DP- Schnittstelle ausgeliefert wird.

Für die CPU 315-2DP stehen folgende PROFIBUS- Protokollprofile zur Verfügung:

- DP- Schnittstelle als Master oder

- DP-Schnittstelle als Slave

gemäß EN 50170. PROFIBUS-DP

Dezentrale Peripherie ist das Protokollprofil für den Anschluss von dezentraler Peripherie/Feldgeräten mit sehr schnellen Reaktionszeiten.

Eine weitere Besonderheit ist, dass bei dieser CPU die Adressen der Ein- und Ausgangsbaugruppen parametriert werden können.

Die Leistungsfähigkeit ist mit den folgenden Daten angegeben:

- 64Kbyte Arbeitsspeicher 96Kbyte Ladespeicher.

- 8192 Byte DE/DA davon 1024 Byte zentral

- 512 Byte AE/AA davon 256/128 Byte zentral

- 0,3 ms / 1K Befehle

- 64 Zähler

- 128 Zeiten

- 2048 Merkerbit

Hinweis:

Hier wird die CPU 315-2DP am PROFIBUS als Master eingesetzt.

3.	Hinweise zum Frequenzumrichter Micromaster- Vector

Beim MICROMASTER Vector handelt es sich um einem Standard- Umrichter mit sensorloser Vektorsteuerung, die zur Drehzahlsteuerung dreiphasiger Motoren geeignet ist.

Dank der geberlosen Vektorregelung berechnet der Umrichter, wie Ausgangsstrom und -frequenz geändert werden müssen, um die gewünschte Motordrehzahl über ein breites Spektrum von Lastbedingungen konstant zu halten.

Der MICROMASTER Vector hat folgende Eigenschaften:

- Problemlose Montage, Programmierung und Inbetriebnahme.

- Überlastbarkeit: 3 Sekunden lang mit 200%, danach 60 Sek. lang mit 150%.

- Hohes Anlaufmoment und präzise Motordrehzahlregelung dank Vektorsteuerung.

- Vermeidung fehlerhafter oder unerwünschter Abschaltungen dank Fast Current Limit (FCL).

- Umgebungstemperatur 0 bis 50°C (0 bis 40°C für MIDIMASTER Vector).

- Prozessregelung mit dem standardmäßig integrierten PID-Regler (proportional-integral-differential wirkender Regelkreis). Für die Istwerterfassung ist eine integrierte 15V/50mA-Spannungsversorgung vorhanden.

- Fernsteuerung über serielle RS485-Verbindung mit USS-Protokoll und der Möglichkeit, bis zu 31 Umrichter über diese Busverbindung zu steuern.

- Standardeinstellungen für Anforderungen europäischer, asiatischer und nordamerikanischer Märkte bereits werksseitig vorprogrammiert.

- Eingebaute spezielle Gleichstrombremse mit COMPOUND BRAKING.

- Eingebauter Bremschopper für externen Bremswiderstand (MMV).

- Hochlauf-/Rücklauframpen mit programmierbarer Verrundung.

- Zwei vollprogrammierbare Relaisausgänge (13 Funktionen).

- Ein vollprogrammierbarer Analogausgang.

- Externe Schnittstelle für mehrsprachiges Klartextbedienfeld (OPM2) oder für Module zum Anschluss an den PROFIBUS-DP (CB15) oder den CANbus.

- Zwei verschiedene Motor-Parametersätze stehen zur Verfügung, wenn das Klartextbedienfeld (OPM2) installiert ist.

- Integrierter software-gesteuerter Lüfter.

- Über Software automatische Erkennung von 2-, 4-, 6- oder 8-poligen Motoren.

- Die Ausgangsfrequenz (und damit die Motordrehzahl) kann auf 5 Arten gesteuert werden.

(1) Frequenzsollwert-Eingabe über die Tastatur.

(2) Hochauflösender analoger Sollwert (Spannungs- oder Stromeingang).

(3) 8 x Festfrequenzen über Binäreingänge anwählbar.

(4) Internes Motorpotentiometer mit Bedienung über Tastatur oder Klemmleiste.

(5) Serielle Schnittstelle (USS-Protokoll, PROFIBUS, CANbus).

3.1	Bedienfeld

Die erforderlichen Parametereinstellungen können an den drei Tasten (P, ( und ( ) am Bedienfeld des Umrichters vorgenommen werden.

Die Parameternummern und -Werte werden an der 4-stelligen LED-Anzeige angezeigt.

3.2	DIP- Wahlschalter der Analogeingänge

Über 5 DIP- Wahlschalter können die Einstellungen der Analogeingänge vorgenommen werden.

Die DIP- Schalter 1-3 für den ersten Analogeingang und die DIP- Schalter 4-5 für den zweiten Analogeingang.

Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Konfigurationseinstellungen auch in den Parametern P023 für Analogeingang1 und P323 für Analogeingang2 übernommen werden müssen.

Einstellungsmöglichkeiten der DIP- Wahlschalter

3.3	Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen

Vor der Installation und Inbetriebnahme sind die Sicherheits- und Warnhinweise zu beachten.

Hinweis

Es wird davon ausgegangen, dass für die folgenden Bedienungsschritte und Aufgabenstellungen eine fertige vormontierte Umrichtereinheit mit Asynchronmotor verwendet wird.

Beachten Sie bei der elektrischen Installation die Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise der Herstellerfirmen.

Hinweise und Richtlinien für die Montage und zu der elektrischen Installation finden Sie im original Handbuch des MICROMASTER Vector.

4.	Inbetriebnahme des Micromaster vektor für den grundbetrieb

4.1	Betriebsspannung einschalten

Nach dem Einschalten der Netzspannung leuchtet die vierstellige LED- Anzeige auf dem Bedienfeld des Frequenzumrichters.

Die Anzeige wechselt blinkend zwischen der eingestellten Sollfrequenz und der Istfrequenz.

ACHTUNG!

Nur die Netzspannung einschalten!

Nicht die grüne Ein-Taste betätigen!

Sollte der Motor selbsttätig anlaufen, sofort die rote Aus-Taste oder die NOT-AUS Taste betätigen.

4.2	Werkseinstellungen laden

Da Sie nicht wissen wie der MICROMASTER Vector durch einem eventuellen Vorbenutzer programmiert ist, sollten immer zuerst die Werkseinstellungen geladen werden.

Zum Laden der Werkseinstellungen muss der Parameter P944 = 1 gesetzt werden.

In der Grundeinstellung des Umrichters können jedoch nur die Parameter von P000 bis P009 gelesen bzw. geändert werden.

Um die Parameterliste für die Einstellung des Parameters P944 zu erweitern muss der Parameter P009 auf 2 oder 3 eingestellt werden.

Stellen Sie zuerst den Parameter P009 = 3 und dann den Parameter P944 = 1.

Vorgehensweise:

- Mit der P-Taste auf die Parameterebene umschalten.

- Mit den Tasten ( bzw.( Parameter- Nr. anwählen.

- Mit der P-Taste zur Eingabeebene umschalten.

- Mit den Tasten ( bzw.( Parameterwert eingeben.

- Mit der P-Taste Eingabe bestätigen.

Danach können weitere Parametereinstellungen vorgenommen werden.

4.3	Erster Funktionstest

Durch das Laden der Werkseinstellungen ist der Umrichter für Standardanwendungen mit 4-poligen

Norm- Motoren von Siemens programmiert. Bei Verwendung anderer Motoren müssen vor den ersten Start des Motors mit dem MICROMASTER Vector die Daten vom Typenschild des Motors in die Parameter von P080 bis P085 eingegeben werden.

Hinweis

Sollte der Motor in den folgenden Bedienungsschritten nicht ordnungsgemäß laufen, so müssen erst die Motordaten eingegeben werden.

- Prüfen ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und die Motorwelle gefahrlos in Betrieb gesetzt werden kann.

- Ein-Taste am Umrichter betätigen. Die Anzeige wechselt auf 5.0 und die Motorwelle läuft an.

- Kontrollieren ob der Motor in der gewünschten Richtung dreht.

- Bei Bedarf die Taste-Drehrichtungswechsel betätigen.

- Mit den Tasten ( bzw.( kann die Sollfrequenz im laufenden Betriebverändert werden. Im Display wird der veränderte Sollfrequenzwert angezeigt.

- Aus-Taste betätigen. Die Anzeige wechselt auf 0.0 und der Motor stoppt.

- Jog-Taste betätigen, Motor läuft an. Jog-Taste loslassen, Motor stoppt.

4.4	Motordaten

Die Daten vom Motortypenschild müssen in den Parametern von P080 bis P085 eintragen werden.

Beispiel für ein Motortypenschild

4.4.1	Parameter von P080 bis P089

Hinweis

Bevor die Motor-Parameter eingestellt werden können, muss mit P009 die Parameterliste erweitert werden.

4.4.2	Motordaten eingeben

- Erweitern Sie die Parameterliste mit den Parameter P009

- Geben Sie die Motordaten laut Typenschild des Motors in die Parameter von P080 bis P085 ein.

- Die Parameter P086 und P087 können je nach Anwendung geändert werden.

4.4.3	Autokalibrierung durchführen

Der Statorwiderstand des Motors sollte so exakt wie möglich eingegeben werden. Es ist deshalb besser mit Hilfe der Autokalibrierung den genauen Wert des Statorwiderstands durch eine automatische Messung des Umrichters zu ermitteln.

Die Autokalibrierung wird folgendermaßen durchgeführt:

- Parameter P088 = 1 setzen.

- Zurück zum Anzeigemodus wechseln (P000 anwählen und P-Taste drücken).

- Ein-Taste betätigen. Die Anzeige zeigt CAL an.

- Nach erfolgter Kalibrierung läuft der Motor an.

- Der ermittelte Wert wurde im Parameter P089 eingetragen.

Hinweis

Bei zu kleinen oder zu großen Motoren kann der Statorwiderstand nicht richtig ermittelt werden.

Ist kein Motor angeschlossen, schaltet der Umrichter mit den Fehlercode F188 ab.

Es ist dann eine manuelle Eingabe des Parameters P089 durchzuführen.

4.5	Die Parameter P000 bis P009 und P944

Hinweis

(siehe Kapitel ...) bezieht sich auf die original Bedienungsanleitung MICROMASTER Vector

  - Übungsaufgaben zum Grundbetrieb des MICROMASTER Vector

- Anlauf und Bremsverhalten des Motors verändern

Verändern Sie die Parameter P002 bis P005 so, dass die Hochlaufzeit auf max. 50Hz 18 Sekunden beträgt. Die Rücklaufzeit von 50Hz auf 0Hz soll 12 Sekunden betragen. Das Beschleunigen und Verzögern des Motors soll mit einer Verrundungszeit von 3 Sekunden erfolgen. Die Festfrequenz soll auf 25Hz eingestellt werden.

Am Display des Umrichters können Sie die Istfrequenz ablesen, und so das Anfahr- bzw. das Bremsverhalten des Motors erkennen. Überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Parametereingaben mit Hilfe einer Stoppuhr.

- Steuerung des Umrichters über die digitalen Eingänge DIN1 bis DIN5

Verändern Sie die Parameter von P002 bis P007 so, dass der Motor über die digitalen Eingänge DIN1 und DIN2 im Rechts- bzw. Linkslauf gestartet werden kann. Die Festfrequenz wird auf 17Hz eingestellt. Über die digitalen Eingänge DIN3 bis DIN5 kann die Festfrequenz stufenweise erhöht werden. DIN3 = 15Hz, DIN4 = 10Hz, DIN5 = 5Hz (Werkseinstellung). Werden mehrere Eingänge geschaltet summiert sich der Frequenzwert. Die Hochlaufzeit auf max. 50Hz soll 9,7s betragen. Die Rücklaufzeit beträgt 7,8s. Darin ist eine Verrundungszeit von 3,6s enthalten.

Überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Parametereingaben durch die Anzeige am Display des Umrichters und mit Hilfe einer Stoppuhr.

- Drehzahlregelung über Analogwert

Verändern Sie die Parameter von P001 bis P007 so, dass Drehzahl des Motors über eine Spannung von 0V bis 10V am Analogeingang des Umrichters vorgeben werden kann. Die Hochlaufzeit auf max. 50Hz soll 11,3s betragen. Die Rücklaufzeit beträgt 6,5s. Das Beschleunigen und Verzögern des Motors soll ohne Verrundungszeit erfolgen. Am Display des MICROMASTER Vector soll die Motordrehzahl angezeigt werden.

Überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Parametereingaben durch die Anzeige am Display des Umrichters und mit Hilfe einer Stoppuhr.

Hinweis

Die Lösungen zu den Übungsaufgaben finden Sie im Anhang dieser Ausbildungsunterlage.

5.	Motorbetriebsarten des Micromaster vektor

Der Umrichter MICROMASTER Vector hat vier verschiedene Betriebsarten, die das Verhältnis zwischen der Ausgangsspannung und der Motordrehzahl steuern. Die Betriebsart wird über Parameter P077 gewählt:

- Lineare bzw. quadratische Spannungs/Frequenz-Kennlinie (U/f)

- Flux Current Control (FCC) um im Motor einen konstanten magnetischen Fluss zu erzeugen.

- Geberlose Vektorregelung hier berechnet der Umrichter die notwendige Ausgangsspannung, um die gewünschte Drehzahl konstant zu halten.

  - Betriebsart U/f-Kennlinie

Diese Betriebsart wird für Synchronmotoren oder für Gruppenantriebe (mehrere parallel geschaltete und einzeln abgesicherte Motoren) verwendet. Weiterhin können erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden wenn Antriebe mit quadratischer Momentenkennlinie (Pumpen, Lüfter) in der Betriebsart P077=2 betrieben werden.

In vielen Fällen wird unter Beibehaltung der werkseitig voreingestellten Parameter P089, Statorwiderstand und P085, Nennleistung, keine weitere Einstellung mehr notwendig sein. Weichen die Nennleistung des Umrichters und des Motors voneinander ab, sollten die Parameter P080 bis P085 entsprechend eingetragen werden und danach durch die Einstellung P088 =1 eine automatische Statorwiderstand-Kalibrierung gestartet werden. Die "Kontinuierliche Stromanhebung" (P078) und das "Losbrechmoment" (P079) hängen vom Wert des Statorwiderstands ab.

Ein zu hoher Wert kann zu Überstromabschaltungen (F002) oder Motorüberhitzung führen.

  - Betriebsart Flux Current Control, FCC

In dieser Betriebsart wird der magnetische Fluss im Motor überwacht und so gesteuert, dass er immer konstant bleibt. Dieses gewährleistet ein gutes Betriebsverhalten und einen sehr guten Wirkungsgrad. Die FCC-Regelung ist nicht so komplex wie die Vektorregelung und daher leichter einzustellen und zu betreiben.

Hinweis

Die Flux Current Control Regelung ist durch die Werkseinstellungen voreingestellt

  - Betriebsart Geberlose Vektorregelung, SVC

In der Betriebsart Vektorregelung (P077=3) benutzt der Umrichter ein internes mathematisches Motormodell, das zusammen mit einer sehr genauen Stromerfassung in der Lage ist, Rotorlage und Rotorgeschwindigkeit zu berechnen. Dadurch wird für jeden Lastpunkt die jeweils optimale Spannung und Frequenz erzeugt und somit eine hohe Drehzahlgenauigkeit erreicht.

Geberlose Vektorregelung

Weil für Rotorlage und Rotorgeschwindigkeit kein externer Geber verwendet wird, müssen die Motordaten exakt eingegeben und die Reglerparameter optimal eingestellt werden. Der Regelkreis wird gebildet, in dem die Istwerte (Strom, Spannung, Frequenz, Drehmoment) mit den Sollwerten vom internen Motormodell verglichen werden und die daraus sich ergebenden Differenzen ausgeregelt werden.

Hinweis

Mit den Parametern P386 und P387 können die Regelungsvorgänge optimiert werden.

Nähere Angaben zu der Geberlosen Vektorregelung finden Sie im original Handbuch des MICROMASTER Vector.

5.4	Parameter P077 bis P079 und P386, P387

Hinweis

Bei den folgenden Übungsaufgaben können die Werkseinstellungen der Betriebsarten beibehalten werden.

6.	Steuerung eines Kübelaufzugs mit dem micromaster vector

  - Aufgabenstellung

Ein Kübelaufzug soll mit einem drehzahlveränderbaren Drehstromantrieb auf und ab gesteuert werden können.

Der Drehstrom- Asynchronmotor wird über einem MICROMASTER Vector- Frequenzumrichter gesteuert. Eine SIMATIC S7-300 (CPU315-2DP) mit integrierter Profibus-DP Schnittstelle wird für die Steuerung des Kübelaufzugs mit Hilfe des MICROMASTER Vector- Frequenzumrichters eingesetzt.

Der Kübelaufzug und das Bedienfeld sind wie folgt aufgebaut.

Steht der Wahlschalter Automatik/Tippen auf „Automatik“, so kann durch kurzzeitiges Drücken der Aufwärts- bzw. Abwärts- Taste der Transportbehälter nach oben bzw. nach unten gefahren werden. Der Transportkübel fährt so lange bis der jeweilige Endschalter (B4, bzw. B5) die Endlage meldet. Durch Drücken der Halt-Taste kann die jeweilige Transportbewegung gestoppt werden.

Steht der Wahlschalter Automatik/Tippen auf „Tippbetrieb“, so wird der Kübelaufzug mit den Tastern „Aufwärts“ und „Abwärts“ im Tippbetrieb betätigt, d.h. der Transportbehälter bewegt sich nur solange wie die entsprechende Taste betätigt wird.

Bei der Aufwärtsbewegung beschleunigt der Transportkübel bis zur Fördergeschwindigkeit. Erreicht der Kübel den Grenztaster B7 so wird die Bremsphase eingeleitet. Der Transportkübel wird dadurch auf eine niedrige Fördergeschwindigkeit abgebremst und fährt solange mit niedriger Geschwindigkeit weiter bis der Grenztaster B5 die obere Endlage meldet.

Bei der Abwärtsbewegung beschleunigt der Transportkübel bis zur maximalen Geschwindigkeit. Erreicht der Kübel den Grenztaster B6 so wird der Transportkübel auf eine niedrige Geschwindigkeit abgebremst und fährt solange mit dieser Geschwindigkeit weiter bis der Grenztaster B4 die untere Endlage meldet.

  - Parametereinstellung am MICROMASTER Vector

Um einen ordnungsgemäßen Transport mit dem Kübelaufzug zu gewährleisten, müssen die Parameter am MICROMASTER Vector eingestellt werden

Dabei sind folgende Vorgaben zu beachten.

- die Hochlaufzeit bis zur max. Frequenz (50Hz) soll 10 Sekunden betragen

- die Rücklaufzeit von max. Frequenz soll 15 Sekunden betragen

- die Verrundungszeit beträgt 3 Sekunden

- die Festfrequenz soll auf 5Hz eingestellt werden

- die Frequenz 1 für DIN3 soll 25Hz betragen (P043, P053)

- die Frequenz 2 für DIN4 soll 45Hz betragen (P042, P054)

- der Transportkübel wird über DIN1 nach oben gefahren

- der Transportkübel wird über DIN2 nach unten gefahren

- am Display des Umrichters soll die Ausgangsfrequenz angezeigt werden

Testen Sie Ihre Einstellungen indem Sie folgendermaßen vorgehen.

Aufzug nach oben fahren:

- DIN3 einschalten

- DIN1 einschalten
Der Motor läuft an und erreicht nach einer Zeit von 6 Sekunden die Förderfrequenz von 30Hz.

- Grenztaster B7 wird betätigt (DIN3 ausschalten)
Der Motor bremst innerhalb einer Zeit von 7,5 Sekunden auf die Festfrequenz von 5Hz ab.

- Grenztaster B5 wird betätigt (DIN1 ausschalten)
Der Motor stoppt nach einer Auslaufzeit von ca.3 Sekunden (Verrundungszeit).

Aufzug nach unten fahren:

- DIN4 einschalten

- DIN2 einschalten
Der Motor läuft an und erreicht nach 10 Sekunden die max. Frequenz von 50Hz.

- Grenztaster B6 wird betätigt (DIN4 ausschalten)
Der Motor bremst innerhalb einer Zeit von 13,5 Sekunden auf die Festfrequenz von 5Hz ab.

- Grenztaster B4 wird betätigt (DIN2 ausschalten)
Der Motor stoppt nach einer Auslaufzeit von ca.3 Sekunden (Verrundungszeit).

Hinweis

Die richtigen Parametereinstellungen finden Sie im Anhang dieser Ausbildungsunterlage.

7.	Profibus-modul cb15

In unseren Übungsbeispiel soll der Kübelaufzug mit einer CPU315-2DP gesteuert werden.

Mit Hilfe des PROFIBUS-Moduls CB15 kann der MICROMASTER Vector über den Profibus-DP angesteuert werden.

  - Merkmale des PROFIBUS-Moduls CB15

- Beibehaltung der Fähigkeit zum Zugriff auf den internen Parametersatz des Umrichters.

- Ermöglicht schnelle zyklische Kommunikation über eine PROFIBUS-Verbindung.

- Kann mittels PROFIBUS-DP Protokoll bis zu 125 Umrichter steuern.

- Für die offene Kommunikation in allen zutreffenden Punkten unter DIN 19245 Teil 3. Kann in Verbindung mit anderen PROFIBUS-DP Peripheriegeräten auf dem seriellen Bus eingesetzt werden.

- Die Ausgangsfrequenz (und somit Motordrehzahl) kann auf eine von fünf Arten gesteuert werden:

(1) Digitalfrequenz-Sollwert.

(2) Analogsollwert (Spannungs- oder Stromeingang).

(3) Motor-Potentiometer.

(4) Festfrequenz.

(5) Ferndatenübertragung über die PROFIBUS-Verbindung.

  - Richtlinien für den Zugriff über den PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP ist als Normentwurf in der EN50170 und in DIN 19245 Teil 3 festgeschrieben.

Der Datenaustausch mit den CB15 erfolgt gemäß den Festlegungen der VDI/VDE-Richtlinie 3689

Die Richtlinie legt für die Antriebe die Nutzdatenstruktur fest, mit der ein Master auf die Antriebs-Slaves zugreifen kann. Die Nutzdatenstruktur untergliedert sich in zwei Bereiche, die in jedem Telegramm übertragen werden können:

- Prozessdaten, d.h. Steuerworte und Sollwerte, bzw. Zustandsinformationen und Istwerte

- Parameterbereich zum Lesen/Schreiben von Parameterwerten, z.B. Auslesen von Störungen, sowie dem Auslesen von Informationen über Eigenschaften eines Parameters

Die Struktur der Nutzdaten wird im PROFIBUS-Profil Drehzahlveränderbare Antriebe (VDI/VDE-Richtlinie 3689) als Parameter-Prozessdaten-Objekte (PPO) bezeichnet. Es gibt fünf PPO-Typen: Nutzdaten ohne Parameterbereich mit zwei Worten oder sechs Worten Prozessdaten oder Nutzdaten mit Parameterbereich und zwei, sechs oder zehn Worten Prozessdaten.

7.3	PPO-Typen

Die Struktur der Nutzdaten wird im PROFIBUS-Profil „Drehzahlveränderbare Antriebe“ als Parameter-Prozessdaten Objekte (PPO) bezeichnet:

Es gibt Nutzdaten mit Parameterbereich (PKW) und Prozessdatenbereich (PZD) sowie Nutzdaten, die nur aus Prozessdaten bestehen.

Der PPO-Typ wird bei der Parametrierung durch den PROFIBUS-DP-Master festgelegt.

Das PROFIBUS-Profil „Drehzahlveränderbare Antriebe“ definiert fünf PPO-Typen.

Parameter-Prozessdaten-Objekt (PPO-Typen)

Hinweis

Das PROFIBUS-Modul CB15 unterstützt nur die PPO-Typen 1 und 3.

7.4	Parameter des PROFIBUS-Moduls CB15

Beim CB15 wird genau der gleiche grundlegende Parametersatz verwendet wie beim Umrichter.

Auf einige Parameter ist jedoch kein Zugriff mehr möglich, da sie entweder nicht mehr benötigt werden oder durch PROFIBUS Parameter ersetzt worden sind.

    - Nicht mehr verfügbare Parameter

P091 		Slave-Adresse (durch P918 ersetzt)

P092 		Baudrate (durch P963 ersetzt)

P093 		USS- Zeitüberwachung

P121 - P124 	Steuertasten freigeben/sperren

P910 		Örtliche/Fernbedienung (durch P927 und P928 ersetzt)

P922 		Software-Version (durch P702 ersetzt)

P923 		Geräte-Anlagennummer (durch P701 ersetzt)

P930 		Störungsprotokoll (durch P947 ersetzt)

P931 		Warnung (durch P958 ersetzt)

7.4.2	CB15 spezifische Parameter

Hinweis

Diese Parameter können im laufenden Betrieb geändert werden.

Hinweis

(siehe Abschnitt ...) bezieht sich auf die original Betriebsanleitung des PROFIBUS-Moduls CB15.

7.5	Installation des CB15

Den CB15 vorn am Umrichter anbringen, indem man die D-Steckverbinder zusammensteckt und dann mit Hilfe der Haken am Bedienfeld einrastet. Der CB15 wird direkt über den Umrichter versorgt und bedarf daher keiner zusätzlichen externen Speisung.

Hinweis

Vor dem Anschließen bzw. Abklemmen des CB15 muss der Umrichter ausgeschaltet werden. Den CB15 auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn er nicht an einen Umrichter angeschlossen ist.

Hinweis

Damit die Parameter des PROFIBUS-Moduls CB15 im MICROMASTER Vector aktiviert werden, muss der Parameter P099 = 1 gesetzt werden.

8.	Steuerung des Kübelaufzugs über den Profibus-DP

Damit der MICROMASTER Vector mit dem PROFIBUS-Modul CB15 angesteuert werden kann, müssen erst die Parameter im Umrichter eingestellt werden.

Aus der vorherigen Übung können die Parameter die das Fahrverhalten des Transportkübels beeinflussen beibehalten werden.

Folgende Einstellungen am MICROMASTER Vector müssen durchgeführt werden.

- Die Parameter des PROFIBUS-Moduls CB15 aktivieren.

- Die Auswahl des Frequenzsollwertes auf Digitalmotorpotentiometer stellen.

- Die Slave-Adresse für das PROFIBUS-Modul CB15 einstellen (Slave-Nr. 5).

- Die Steuerung über PROFIBUS-DP auf volle Fernbedienung stellen.

Suchen Sie die endsprechenden Parameter aus und geben Sie die richtigen Werte ein.

Hinweis

Die richtigen Parametereinstellungen finden Sie im Anhang dieser Ausbildungsunterlage

Zum Steuern des Kübelaufzugs mit der CPU315-2DP wird ein S7-Projekt erstellt. Die Vorgaben für das Steuerungsprogramm müssen aus der Aufgabenstellung (Seite 23) übernommen werden.

8.1	Neues Projekt anlegen

1. 	Das zentrale Werkzeug in STEP 7 ist der ‚SIMATIC Manager’, der hier mit einem Doppelklick aufgerufen wird.

2. 	STEP 7- Programme werden in Projekten verwaltet . Ein solches Projekt wird nun angelegt.

3.	Dem Projekt wird nun der Name ‚Kübelaufzug’ gegeben.

- Das Projektfenster wird erstellt.

8.2	SIMATIC 300 Station einfügen und Hardware konfigurieren

- SIMATIC 300 Station einfügen.

- Hardware Konfiguration öffnen.

Auf Hardware doppelklicken.

- Profilschiene auswählen.

- Spannungsversorgungsbaugruppe PS 307 2A auf Platz 1 der Profilschiene setzen.

- CPU315-2DP mit richtiger Bestellnummer und Versionsstand auf Platz 2 ziehen.

- Neues PROFIBUS- Netz anwählen.

- Eingefügtes PROFIBUS- Netz auswählen und PROFIBUS- Adresse 10 eingeben.

Mit OK Eingaben übernehmen.

- Die CPU315-2DP wird auf Platz 2 eingetragen und das PROFIBUS- Netz angefügt.

- Digitale Eingabebaugruppe mit 16 Eingängen auf Platz 4 einsetzen.

- Digitale Ausgabebaugruppe mit 16 Ausgängen auf Platz 5 setzen.

- Aus dem PROFIBUS-DP Ordner unter SIMOVERT den MICRO-/MIDI-/COMBIMASTER mit dem PROFIBUS-Modul CB15/CP155 auswählen und auf das PROFIBUS- Netz ziehen.
PROFIBUS- Adresse 5 eingeben und mit OK bestätigen.

- PPO-Typ 3 auswählen und auf Steckplatz 0 des MICO/MIDI/COMBIMASTER ziehen.

Hinweis

Dem MICROMASTER Vector werden je 4 Byte Prozessdaten für das Auftragstelegramm (Ausgänge der CPU) bzw. Antworttelegramm (Eingänge der CPU) zugeordnet.

- Hardwarekonfiguration Speichern/Übersetzen und in die CPU315-2DP laden.

Nach dem Laden in die CPU315-2DP kann das Konfigurations-Programm geschlossen werden.

Hinweis

Vor dem Laden der Hardwarekonfiguration sollte die PROFIBUS- Verbindung zwischen der

CPU315-2DP und dem MICROMASTER Vector hergestellt sein.

Die CPU315-2DP zeigt einen Fehler an, wenn der zugewiesene PROFIBUS- Slave (5) nicht angeschlossen ist.

8.3	Zuordnung der Prozessdaten für den MICROMASTER Vector

Mit den Prozessdaten können Steuerworte und Sollwerte (Master _ Umrichter)

bzw. Zustandsworte und Istwerte (Umrichter _ Master) übertragen werden.

Der Aufbau des PZD- Bereiches ist in der Reihenfolge seiner Elemente (Worte) immer gleich.

8.3.1	Das Steuerwort (STW)

8.3.2	Das Zustandswort (ZSW)

8.3.3	Der Hauptsollwert (HSW)

Der Hauptsollwert ist ein 16 Bit - Wort, in dem der geforderte Frequenzsollwert zum Umrichter übertragen wird.

Der Sollwert wird als vorzeichenlose Große als ganze Zahl (0 bis 32767) übertragen. Der Wert 16384 (4000 Hex) entspricht 100%. Der Wert wird bis zur 4-fachen Nennfrequenz (P094) akzeptiert.

Mittels des Parameters P094 wird der Wert 100% auf eine Anlagenfrequenz normiert. In diesem

Parameter wird der Frequenzwert eingetragen, welchem ein Sollwert von 100% über die serielle

Schnittstelle entsprechen soll. Sollwerte > 100% werden im Umrichter nicht begrenzt.

Die Ausgangsfrequenz des Umrichters berechnet sich wie folgt:

f = (HSW x P94)/16384

8.3.4	Der Hauptistwert (HIW)

Der Hauptistwert ist ein 16-Bit-Wort, durch das der tatsächliche Frequenzausgang des Umrichters übertragen wird. Die Normierung dieses Wertes entspricht der des Sollwertes.

8.3.5	Telegramm-Ausfallzeit

Der PROFIBUS-DP-Master übergibt dem CB15 bei der Verbindungsaufnahme einen Wert für die Ansprechüberwachung t WD. Abhängig vom übergebenen Wert ist die Ansprechüberwachung im Gerät aktiviert oder deaktiviert. Bei aktivierter Ansprechüberwachung überwacht der CB15 den Telegrammverkehr mit dem PROFIBUS-DP-Master. Wenn die Überwachungszeit abläuft und der Umrichter über die PROFIBUS-Verbindung bedient wird, wird der Umrichter ausgelöst und eine Fehlermeldung angezeigt.

8.3.6	Anordnung des Auftragstelegramms im Doppelwortformat

Das Auftragstelegramm wird im Doppelwortformat an den MICROMASTER Vector gesendet.

Die Anordnung der Bits kann aus der Tabelle entnommen werden.

| Steuerwort | Hauptsollwert |
| --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PAB 256 | PAB 257 | PAB 258 | PAB 259 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

8.3.7	Anordnung des Antworttelegramms im Doppelwortformat

Das Antworttelegramm wird im Doppelwortformat von den MICROMASTER Vector zurückgesendet.

Die Anordnung der Bits kann aus der Tabelle entnommen werden.

| Zustandswort | Hauptistwert |
| --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PEB 256 | PEB 257 | PEB 258 | PEB 259 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Hinweis

Im Steuerungsprogramm des Kübelaufzuges wird für das Auftragstelegramm und für das Antworttelegramm je ein Datenbaustein verwendet.

8.4	Zuordnungsliste und Symboltabelle

Für das Bedienfeld und den Grenztastern des Aufzugs wird folgende Zuordnung getroffen:

E0.0		Schalter Automatik/Tippbetrieb

E0.1		Taster Aufwärts (Schließer)

E0.2		Taster Abwärts (Schließer)

E0.3		Taster Halt (Öffner)

E0.4		Grenztaster B4 für Aufzug ist unten (Öffner)

E0.5		Grenztaster B5 für Aufzug ist oben (Öffner)

E0.6		Grenztaster B6 für Bremsphase unten (Öffner)

E0.7		Grenztaster B7 für Bremsphase oben (Öffner)

1.	Öffnen Sie durch Doppelklicken auf Symbole die Symboltabelle.

2.	Geben Sie in Ihren Projekt folgende Symboltabelle ein.

3.	Speichern Sie die Symboltabelle ab und schließen Sie den Symbolik-Editor.

8.5	Datenbaustein für das Auftragstelegramm erstellen

1.	Markieren Sie den Ordner Bausteine und fügen Sie einen Datenbaustein ein.

2.	Geben Sie bei Name „DB20“ ein.

3.	Geben Sie den Datenbaustein DB20 ein.

8.6	Datenbaustein für das Antworttelegramm erstellen

Erstellen Sie den Datenbaustein DB21 und geben Sie die Werte ein.

8.7	Funktion FC10 zur Steuerung des Kübelaufzugs erstellen

Erstellen Sie einen FC10 und geben Sie die folgenden Netzwerke ein.

8.9	Organisationsbaustein OB1 zur Steuerung des Kübelaufzugs erstellen

Geben Sie folgende Netzwerke im OB1 ein.

8.10	Bausteine zur Steuerung des Kübelaufzugs in die CPU 315-2DP laden

Markieren Sie den Ordner Bausteine und laden Sie diese in die CPU315-2DP.

Nach dem Übertragen der Bausteine kann das Programm getestet werden.

9.	ParameterÄnderung im MICROMASTER Vector über den Profibus-DP

Bei dem Kübelaufzug wurde festgestellt, dass je nach Gewicht des Transportguts das Fahrverhalten des Transportkübels verändert werden muss. Über das Steuerungsprogramm sollen nun auch die Parameter des MICROMASTER Vector verändert werden.

Damit nicht nur die Prozessdaten (PZD) sondern auch Parameter-Kenn-Werte (PKW) geändert werden können, sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen.

9.1	Parameter im MICROMASTER Vector ändern

Der MICROMASTER Vector muss auf volle Fernsteuerung über den PROFIBUS-DP gestellt werden d.h. Parameter P927 = 1 einstellen. Dadurch ist keine Parameteränderung am MICROMASTER Vector mehr möglich (erst P927 auf 0 zurückstellen).

9.2	PPO-Typ ändern

In der Hardwarekonfiguration muss beim MICRO/MIDI/COMBIMASTER der PPO- TYP 1 gewählt werden. Speichern und übersetzen Sie die Änderungen. Laden Sie die Hardwarekonfiguration in die Steuerung. Schließen Sie das Programm für die Hardwarekonfiguration.

Hinweis

Der Adressbereich für die Prozessdaten hat sich um 8 Byte nach hinten verschoben.

9.3	Parameterbereich (PKW)

Der Parameterbereich kann nur mit PPO Typ 1 zum Bedienen und Beobachten von Parametern (Lesen/Schreiben) verwendet werden.

Der Aufbau des Parameterbereichs ist in 4 Worte gegliedert.

9.3.1	Parameterkennung (PKE)

Die Parameterkennung (PKE) ist immer ein 16-Bit-Wert.

Die Bits 0 bis 10 enthalten die Nummer des gewünschten Parameters (PNU).

Das Bit 11 ist das Toggle-Bit für Spontanmeldungen.

Diese Funktion wird von den CB15 nicht unterstützt!

Die Bits 12 bis 15 enthalten die Auftrags- bzw. die Antwortkennung (AK).

Abhängig von der Auftragskennung sind nur bestimmte Antwortkennungen möglich. Hat die Antwortkennung den Wert 7 (Auftrag nicht ausführbar), dann ist im Parameter-Wert2 (PWE2) eine Fehlernummer hinterlegt.

Auftragskennung (Master zum Umrichter)

Antwortkennung (Umrichter zum Master)

Fehlernummern (Umrichter zum Master)

Ist ein Auftrag nicht ausführbar (z.B. falscher Parameterwert) dann wird eine Fehlerkennung in

das 4. Wort (PWE 2) eingetragen.

9.3.2	Parameter-Index (IND)

Der Index (im PROFIBUS-Profil auch als Subindex bezeichnet) ist ein 8-Bit-Wert und wird beim PROFIBUS-DP immer im höherwertigen Byte (Bits 8 bis 15) des Parameter-Index (IND) übertragen, das niederwertige Byte (Bits 0 bis 7) des Parameter-Index (IND) hat den Wert 0!

Bei einem indizierten Parameter wird der gewünschte Index übertragen. Bei einem Beschreibungselement wird die Nummer des gewünschten Elements übertragen.

9.3.3	Parameter- Wert (PWE)

Die Übertragung des Parameterwertes (PWE) erfolgt immer als Doppelwort (32-Bit). In einem Telegramm kann immer nur ein Parameterwert übertragen werden.

Ein 32-Bit-Parameterwert setzt sich zusammen aus PWE 1 (höherwertiges Wort, 3. Wort)

und PWE 2 (niederwertiges Wort, 4. Wort).

9.3.4	Beispiel für Parameterkennung mit Parameterwert ändern

Hinweis

Achten Sie darauf dass alle Eingaben im HEX- Format durchgeführt werden.

    - Regeln für die Auftrags-/Antwortbearbeitung

- Ein Auftrag oder eine Antwort kann sich immer nur auf einen Parameterwert beziehen.

- Der Master muss einen Auftrag solange wiederholen, bis er die entsprechende Antwort empfangen hat.

- Der Auftrag muss in einem Telegramm komplett gesendet werden; gesplittete Auftragstelegramme sind nicht zulässig. Gleiches gilt für die Antwort!

- Bei Antwort-Telegrammen (Istwerten), die Parameterwerte enthalten, antwortet der Slave bei der Wiederholung der Antwort-Telegramme immer mit dem aktuellen Wert.

- Werden im zyklischen Betrieb keine Informationen von der PKW-Schnittstelle benötigt (nur PZD- Daten sind wichtig), so muss der Auftrag `kein Auftrag' gestellt werden.

Der Master erkennt die Antwort auf einen gestellten Auftrag durch die:

- Auswertung der Antwortkennung (AK).

- Auswertung der Parameternummer (PNU).

- Gegebenenfalls durch Auswertung des Parameter-Index (IND).

- Gegebenenfalls durch Auswertung des Parameter-Wertes (PWE).

    - Zuordnung der Bits im Parameterbereich

| Wort 1 | Wort 2 |
| --- | --- |
| AK |  | PNU | Index | Wert 0 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PAB 256 | PAB 257 | PAB 258 | PAB 259 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| Wort 3 (PWE 1) | Wort 4 (PWE 2) |
| --- | --- |
| Doppelwort für Parameterwert |
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PAB 260 | PAB 261 | PAB 262 | PAB 263 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Hinweis

Die gleiche Anordnung gilt für PEB 256 bis PEB 263 (Rückmeldungen vom Umrichter).

    - Zuordnung der Bits im Prozessdatenbereich

| Steuerwort | Hauptsollwert |
| --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PAB 264 | PAB 265 | PAB 266 | PAB 267 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| Zustandswort | Hauptistwert |
| --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PEB 264 | PEB 265 | PEB 266 | PEB 267 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

    - Transfer der Parameter- und Prozessdaten

Die Parameterdaten die zum Umrichter gesendet bzw. vom Umrichter empfangen werden,

können nur in ihrer gesamten Länge (8 Byte) von der CPU315-2DP geladen bzw. transferiert werden. Da der Befehl Laden bzw. Transferieren nur max. 32Bit übertragen kann, müssen hier die Systemfunktionen SFC14 und SFC15 verwendet werden.

Mit dem SFC14 werden die Daten vom Umrichter eingelesen und auf einen frei wählbaren Datenbereich übertragen.

Mit dem SFC15 werden Die Daten von einem frei wählbaren Datenbereich gelesen und zum Umrichter übertragen.

Mit den Baustein SFC14 werden die Parameter- und Prozessdaten ab MB50 eingelesen.

Mit den Baustein SFC15 werden die Parameter- und Prozessdaten ab MB30 gesendet.

Hinweis

Diese Bausteine können auch für das Transferieren von Daten mit DP-Norm-Slaves eingesetzt werden.

10.	Änderungen im Steuerungsprogramm des Kübelaufzugs

10.1	Symboltabelle erweitern

1. Ergänzen Sie die Symboltabelle ab Zeile 17.

2. Symboltabelle speichern und schließen.

10.2	Funktion FC11

Für die Eingabe der Parameternummer und der Auftragskennung wird im FC11 ein Programm für die Zuordnung der Bits in der Parameterkennung erstellt.

1. Erstellen Sie den Baustein FC11 und geben Sie folgende Netzwerke ein.

2. FC11 speichern und schließen

10.3	Organisationsbaustein OB1 erweitern

Im OB1 wird nun der Datenbereich des Umrichters mit den Systemfunktionen SFC14 und SFC15 übertragen. Zusätzlich wird der Baustein FC11 aufgerufen.

Hinweis

Die Bausteine SFC14 und SFC15 können aus der Bibliothek entnommen werden.

10.4	Bausteine in die CPU315-2DP laden

- Markieren Sie im SIMATIC Manager den Ordner Bausteine

- Laden Sie diese in die CPU.

10.5	Variablentabelle erstellen

Erstellen Sie folgende Variablentabelle mit dem Namen „VAT1“

10.6	Parameteränderung mit der Variablentabelle durchführen

- Geben Sie in die erste Zeile die Parameternummer ein

- Geben Sie in die zweite Zeile die Auftragskennung ein.

- Geben Sie in die dritte Zeile den neuen Parameterwert ein.

Diese Eingaben können Sie im Dezimal-Format durchführen.

z.B. Parameter P41 soll auf den Wert 30 geändert werden (Beispiel auf Seite 55).

- Klicken Sie auf Variable beobachten und danach auf Steuerwerte aktivieren.

- Nun können Sie auch die Parameter für den Kübelaufzug verändern.

Hinweis

Über die Variablentabelle werden die Eingaben automatisch in die anderen Formate umgewandelt.

11.	anhang

Lösungen zu den Übungsaufgaben

Aufgabe 1 auf Seite 20	P002 = 15

P003 = 9

P004 = 3

P005 = 25

Aufgabe 2 auf Seite 20	P002 = 6.1

P003 = 4.2

P004 = 3.6

P005 = 17

P006 = 3

P007 = 0

Aufgabe 3 auf Seite 20	P001 = 5

P002 = 11.3

P003 = 6.5

P004 = 0

P005 = 5

P006 = 1

P007 = 1

Aufgabe auf Seite 25	P001 = 0

P002 = 7

P003 = 12

P004 = 3

P005 = 5

P006 = 3

P007 = 0

P009 = 3

P042 = 45

P043 = 25

Zusätzlich für die Erweiterung CB15 auf Seite 31

P099 = 1

P006 = 0

P918 = 5

P928 = 1

Mit Parameteränderung auf Seite 52

P927 = 1

Alle anderen Parameter werden von den Grundeinstellungen übernommen.

# Text boxes

3 PC Adapter USB

2 STEP 7

1 PC

4 SIMATIC S7-300 mit CPU 315-2DP

Anlagensimulation

mit SIMIT SCE

1-2 Tage Module G

IT- Kommunikation

mit SIMATIC S7

2- 3 Tage Module E

Programmier-sprachen

2- 3 Tage Module C

Prozess-

visualisierung

2- 3 Tage Module F

Weiterführende Funktionen der

STEP 7- Programmierung

2- 3 Tage    Module B

Parametrierebene

Durch erneutes Drücken Parameterwerte eingeben

Durch Drücken dieser Taste wird der Motor mit der voreingestellten Tippfrequenz gestartet. Bei Loslassen der Taste hält der Umrichter an.

Die Taste kann mit den Parameter 123 = 0 gesperrt werden.

Industrielle

Feldbussysteme

2- 3 Tage Module D

Frequenz oder Parameterwerte reduzieren

Die Taste kann mit Parameter 124 = 0 gesperrt werden.

Zum Ausschalten des Umrichters drücken

Einmal Drücken für AUS1, Zweimal Drücken oder gedrückt halten für AUS2

Zeigt je nach Vorgabe Motordaten oder Parameterdaten an

Drehrichtungswechsel

Rückwärts wird durch ein Minuszeichen angezeigt. Gesperrt wenn P122= 0

Zum Einschalten des Umrichters drücken

Die Taste kann mit den Parameter 121 = 0 gesperrt werden.

5 MICROMASTER

mit PROFIBUS-Modul CB15

6 PROFIBUS- Leitung

Frequenz oder Parameterwerte erhöhen

Die Taste kann mit Parameter 124 = 0 gesperrt werden.

Grundlagen der

STEP 7- Programmierung

2 - 3 Tage      Module A

Frequenzumrichter

an SIMATIC S7

2-3 Tage Module H