Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung

Totally Integrated Automation (T I A)

MODUL D8

PROFIBUS DP mit

Master CPU 315-2DP / Slave MICROMASTER420

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

SEITE:

1.	Vorwort		5

2.	Hinweise zum Einsatz der CPU 315-2DP		7

3.	Hinweise zum Einsatz des Frequenzumrichters MICROMASTER 420		8

3.1	DIP- Schalterstellung des MICROMASTER 420		9

3.2	Anzeige- und Bedienfelder des MICROMASTER 420		9

3.2.1	Statusanzeigefeld SDP		10

3.2.2	Standardbedienfeld BOP		11

3.2.2.1	Tasten auf den Bedienfeld des BOP		12

3.2.2.2	Parameter mit den BOP ändern		13

3.2.3	Komfortbedienfeld AOP		14

3.3	Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen		15

4.	Inbetriebnahme des MICROMASTER 420 für den Grundbetrieb		17

4.1	Betriebsspannung einschalten		17

4.2	Werkseinstellungen laden		18

4.3	Erster Funktionstest		19

4.4	Motordaten		19

4.4.1	Parameter P0304 bis P0311		20

4.4.2	Motordaten eingeben		21

4.4.3	Schnellinbetriebnahme durchführen		22

4.5	Zusätzliche Parameter der Schnellinbetriebnahme		23

4.6	Zusätzliche Parameter für den Grundbetrieb des MICROMASTER 420		28

4.7	Übungsaufgaben zum Grundbetrieb des MICROMASTER 420		32

5.	Motorbetriebsdaten des MICROMASTER 420		33

5.1	Betriebsart U/F Kennlinie		33

  - Betriebsart Flux Current Control, FCC		33

  - Parameter P1300		34

6.	Steuerung eines Kübelaufzugs mit dem MICROMASTER 420		35

6.1	Aufgabenstellung		35

6.2	Parametereinstellung am MICROMASTER 420		36

7.	PROFIBUS-Modul MICROMASTER 4		37

7.1	Merkmale des PROFIBUS-Moduls MICROMASTER 4		37

7.2	Richtlinien für den Zugriff über den PROFIBUS-DP		37

7.3	PPO-Typen		38

7.4	Parameter des PROFIBUS-Moduls MICROMASTER 4	 	39

7.5	Installation des Profibus-Moduls MICROMASTER 4		42

8.	Steuerung des Kübelaufzugs über den PROFIBUS-DP		43

8.1	Neues Projekt anlegen		44

8.2	SIMATIC 300 Station einfügen und Hardware konfigurieren		46

8.3	Zuordnung der Prozessdaten für den MICROMASTER 420		53

8.3.1	Das Steuerwort (STW)		53

8.3.2	Das Zustandswort (ZSW)		54

8.3.3	Der Hauptsollwert (HSW)		55

SEITE:

8.3.4	Der Hauptistwert (HIW)		55

8.3.5	Telegramm-Ausfallzeit		55

8.3.6	Anordnung des Auftragstelegramms im Doppelwortformat		56

8.3.7	Anordnung des Antworttelegramms im Doppelwortformat		56

8.4	Zuordnungsliste und Symboltabelle		57

8.5	Datenbaustein für das Auftragstelegramm erstellen		59

8.6	Datenbaustein für das Antworttelegramm erstellen		60

8.7	Funktion FC10 zur Steuerung des Kübelaufzugs erstellen		61

8.9	Organisationsbaustein OB1 zur Steuerung des Kübelaufzugs erstellen		63

8.10	Bausteine zur Steuerung des Kübelaufzugs in die CPU315-2DP laden		63

9.	Parameteränderung im MICROMASTER 420 über den PROFIBUS-DP		64

9.1	Parameter im MICROMASTER 420 ändern		64

9.2	PPO-Typ ändern		64

9.3	Parameterbereich PKW)		65

9.3.1	Parameterkennung (PKE)		65

9.3.2	Parameter-Index (IND)		67

9.3.3	Parameter- Wert (PWE)		67

9.3.4	Beispiel für Parameterkennung mit Parameterwert ändern		67

9.3.5	Regeln für die Auftrags-/Antwortbearbeitung		68

9.3.6	Zuordnung der Bits im Parameterbereich		68

9.3.7	Zuordnung der Bits im Prozessdatenbereich		69

9.3.8	Transfer der Parameter- und Prozessdaten		69

10.	Änderungen im Steuerungsprogramm des Kübelaufzugs		70

10.1	Symboltabelle erweitern		70

10.2	Funktion FC11		71

10.3	Organisationsbaustein OB1		72

10.4	Bausteine in die CPU315-2DP laden		74

10.5	Variablentabelle erstellen		74

10.6	Parameteränderung mit der Variablentabelle durchführen		75

11.	Anhang		77

Die folgenden Symbole führen durch dieses Modul:

Information

Programmierung

Beispielaufgabe

Hinweise

1.	Vorwort

Das Modul D8 ist inhaltlich der Lehreinheit ‚Industrielle Feldbussysteme’ zugeordnet.

Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul lernen wie der PROFIBUS DP mit der CPU 315-2DP als Master und der MICROMASTER 420 als Slave in Betrieb genommen wird. Das Modul zeigt die prinzipielle Vorgehensweise anhand eines kurzen Beispiels.

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

(	Kenntnisse in der Handhabung von Windows

(	Grundlagen der SPS- Programmierung mit STEP 7 (z.B. Modul A3 - ‚Startup’

SPS- Programmierung mit STEP 7)

(	Grundlagen zum PROFIBUS-DP (z.B. Anhang IV – Grundlagen zu

Feldbussystemen mit SIMATIC S7-300)

Benötigte Hardware und Software

1	PC, Betriebssystem Windows XP Professional mit SP2 oder SP3 / Vista 32 Bit Ultimate und Business / Server 2003 SP2 mit 600MHz ( nur XP) / 1 GHz und 512MB ( nur XP) / 1 GB RAM, freier Plattenspeicher ca. 650 - 900 MB, MS-Internet-Explorer 6.0 und Netzwerkkarte

2	Software STEP7 V 5.4

3	MPI- Schnittstelle für den PC (z.B. PC Adapter USB)

- SPS SIMATIC S7-300 mit der CPU 315-2DP

Beispielkonfiguration:

- Netzteil: PS 307 2A

- CPU: CPU 315-2DP

- MICROMASTER 420 mit PROFIBUS-Modul MICROMASTER 4 und Basic Operator Panel

- PROFIBUS- Leitung mit 2 PROFIBUS- Steckern

2.	Hinweise zum Einsatz der CPU 315-2DP

Die CPU 315-2DP ist eine CPU die mit einer integrierten PROFIBUS DP- Schnittstelle ausgeliefert wird.

Für die CPU 315-2DP stehen folgende PROFIBUS- Protokollprofile zur Verfügung:

- DP- Schnittstelle als Master oder

- DP- Schnittstelle als Slave

gemäß EN 50170. PROFIBUS-DP

Dezentrale Peripherie ist das Protokollprofil für den Anschluss von dezentraler Peripherie/Feldgeräten mit sehr schnellen Reaktionszeiten.

Eine weitere Besonderheit ist, dass bei dieser CPU die Adressen der Ein- und Ausgangsbaugruppen parametriert werden können.

Die Leistungsfähigkeit ist mit den folgenden Daten angegeben:

- 16K Anweisung

- 48Kbyte Arbeitsspeicher

- 80Kbyte Ladespeicher

- 1024 Byte DE/DA

- 128 Byte AE/AA

- 0,3 ms / 1K Befehle

- 64 Zähler

- 128 Zeiten

- 2048 Merkerbit

Hinweis:

Hier wird die CPU 315-2DP am PROFIBUS als Master eingesetzt.

3.	Hinweise zum Frequenzumrichter Micromaster 420

Die Umrichter der Baureihe MICROMASTER 420 sind Frequenzumrichter für die

Drehzahlregelung von Drehstrommotoren. Die verschiedenen lieferbaren Modelle decken den Leistungsaufnahmebereich von 120 W (einphasig) bis 11 kW (dreiphasig) ab.

Die Umrichter sind mit Mikroprozessorsteuerung ausgestattet und weisen modernste

IGBT- Technologie auf (Insulated Gate Bipolar Transistor = Bipolartransistor mit isolierter Steuerelektrode). Dadurch sind sie zuverlässig und vielseitig.

Ein spezielles Pulsbreitenmodulationsverfahren mit wählbarer Pulsfrequenz ermöglicht einen geräuscharmen Motorbetrieb.

Umfangreiche Schutzfunktionen bieten einen hervorragenden Schutz für Umrichter und Motor.

Mit der Werkeinstellung ist der MICROMASTER 420 für viele Drehzahlregelungsaufgaben

geeignet. Über die funktional gruppierten Parameter kann der MICROMASTER 420 auch an anspruchsvolle Anwendungen angepasst werden.

Der MICROMASTER 420 kann sowohl für Einzelanwendungen eingesetzt als auch

in Automatisierungssysteme integriert werden.

Haupteigenschaften

- Einfache Installation

- Einfache Inbetriebnahme

- Robustes EMV- Design

- Betrieb an IT- Netzen möglich

- Kurze und wiederholbare Ansprechzeit auf Steuersignale

- Umfangreiches Angebot an Parametern, die das Konfigurieren für den

breitesten Anwendungsbereich ermöglichen

- Einfacher Leitungsanschluss

- Modularer Aufbau für äußerst flexible Konfiguration

- Hohe Pulsfrequenzen für geräuscharmen Motorbetrieb

- Detaillierte Zustandsinformation und integrierte Meldungsfunktionen

- Optionen z. B. PC- Kommunikation, Basic Operator Panel (BOP), Advanced

Operator Panel (AOP), PROFIBUS- Kommunikationsmodul

Funktionsmerkmale

- Fluss-Stromregelung (FCC) für verbessertes dynamisches Verhalten und verbesserte Motorregelung

- Schnelle Strombegrenzung (FCL) für abschaltfreien Betrieb

- Eingebaute Gleichstrom-Bremse

- Compound- Bremsung für verbesserte Bremsleistung

- Hoch- und Rücklaufzeiten mit programmierbarer Glättung

- Regelung mit Proportional-Integral-Reglerfunktion (PI)

- Mehrfach- U/f-Eigenschaften

Schutzmerkmale

- Überspannungs-/Unterspannungsschutz

- Übertemperaturschutz des Umrichters

- Erdschluss-Schutz

- Kurzschluss-Schutz

- I 2 t thermischer Motorschutz

PTC/KTY für Motorschutz

3.1	DIP- Schaltereinstellung des MICROMASTER 420

3.2	Anzeige- und Bedienfelder des MICROMASTER 420

In der Standardversion ist der MICROMASTER 420 mit dem SDP (siehe Bild 3-2) ausgerüstet.

Mit dem SDP kann der Umrichter mit den werksseitigen Voreinstellungen für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Wenn die werksseitigen Voreinstellungen nicht geeignet sind, können Sie mit dem BOP (siehe Bild 3-2) oder dem AOP (siehe Bild 3-2) diese an Ihre Anlagenbedingungen anpassen.

BOP und AOP sind als Optionen erhältlich. Außerdem können Sie die Werkseinstellungen

über die PC- IBN- Tools „Drive Monitor“ oder „STARTER“ anpassen.

Diese Software ist auf der CD-ROM mit der Gerätedokumentation enthalten.

3.2.1	Statusanzeigefeld SDP

Mit eingesetztem SDP ist Folgendes möglich:

- Den Motor starten und stoppen (DIN1 über externen Schalter)

- Den Motor reversieren (DIN2 über externen Schalter)

- Fehler zurücksetzen (DIN3 über externen Schalter)

- Die Drehzahlregelung für den Motor erfolgt durch Anschluss der Analogeingänge.

3.2.2	Standardbedienfeld BOP

Mit dem Basic Operator Panel BOP können Parameterwerte geändert werden. Zum Parametrieren mit dem BOP muss das SDP abgenommen und das BOP aufgesteckt werden.

Das BOP enthält eine fünfstellige Sieben-Segment-Anzeige auf der Parameternummern und -werte, Alarm- und Störmeldungen sowie Soll- und Istwerte dargestellt werden. Die Speicherung der Parameterinformationen ist mit dem BOP nicht möglich.

ACHTUNG

In der Werkseinstellung erfolgen Ein/Aus, Drehzahlregelung, Drehrichtungsumkehr und Drehzahlsollwertvorgabe über die Steuerklemmen. Um diese Funktionen über das BOP zu steuern müssen P0700 und P1000 entsprechend eingestellt werden (siehe auch Parameterliste).

Das BOP kann ohne Unterbrechung der Stromzufuhr an den Umrichter angeschlossen bzw. entfernt werden.

Wurde das BOP für die E/A-Steuerung konfiguriert (P0700 = 1), wird der Antrieb angehalten, wenn das BOP entfernt wird.

Voreinstellungen für den Betrieb unter Verwendung des BOP

3.2.2.1	Tasten auf den Bedienfeld des BOP

3.2.2.2	Parameter mit dem BOP ändern

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Wert von Parameter P0004 ändern.

Das Ändern des Wertes eines indizierten Parameters wird am Beispiel von P0719 gezeigt.

Gehen Sie bei den übrigen Parametern, die Sie über das BOP einstellen möchten,

auf exakt dieselbe Weise vor.

Änderung einzelner Stellen der Parameterwerte

Zur schnellen Änderung des Parameterwertes können die einzelnen Ziffern der Anzeige

auf folgende Weise verstellt werden:

Hinweis

Die Funktionstaste kann auch zum Quittieren eines Störungszustandes verwendet werden.

3.2.3	Komfortbedienfeld AOP

Das AOP ist als Option lieferbar. Zu seinen erweiterten Funktionen gehören:

- Mehrsprachige Klartextanzeige

- Speichern/Laden mehrerer Parametersätze

- Programmierbar über PC

- Mehrpunktfähigkeit für den Antrieb von bis zu 30 Umrichtern

Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem AOP- Handbuch.

Hinweis

3.3		Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen

Vor der Installation und Inbetriebnahme sind die Sicherheits- und Warnhinweise zu beachten.

Hinweis

Es wird davon ausgegangen, dass für die folgenden Bedienungsschritte und Aufgabenstellungen eine fertige vormontierte Umrichtereinheit mit Asynchronmotor verwendet wird.

Beachten Sie bei der elektrischen Installation die Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise der Herstellerfirmen.

Hinweise und Richtlinien für die Montage und zu der elektrischen Installation finden Sie im original Handbuch des MICROMASTER 420.

4.	Inbetriebnahme des Micromaster 420 für den grundbetrieb

4.1	Betriebsspannung einschalten

- Der Umrichter besitzt keinen Netz-Hauptschalter und führt Spannung, sobald die Netzspannung angeschlossen ist. Er wartet bei gesperrtem Ausgang bis die START- Taste gedrückt wird oder bis ein digitales EIN- Signal an Klemme 5 ansteht (Drehrichtung rechts).

- Ist ein BOP oder ein AOP eingesetzt und die Anzeige der Ausgangsfrequenz gewählt (P0005 = 21), dann wird der entsprechende Sollwert in Abständen von etwa 1,0 Sekunden bei stillstehendem Umrichter angezeigt.

- Der Umrichter wird im Werk für Standardanwendungen mit 4-poligen Siemens-Standardmotoren programmiert, die die gleiche Nennleistung haben, wie die Umrichter. Bei Verwendung anderer Motoren müssen deren Daten vom Motor-Typenschild eingegeben werden.

- Kontrollieren Sie den Parameter P003. Dieser sollte auf 1 stehen. Damit haben Sie Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Parameter. Parameter P003 legt die Stufe für den Parameterzugriff fest. Für die meisten einfachen Anwendungen ist die Voreinstellung P003 = 1 (Standard) ausreichend.

- Das Ändern von Motorparametern ist nur bei P0010 = 1 und P004 = 0 oder 3 möglich.

- Um den Motor zu starten, muss P0010 auf 0 zurückgesetzt werden.

Hinweis: Eine vollständige Beschreibung der Standardparameter und der erweiterten Parameter entnehmen Sie bitte der Parameterliste.

Informieren Sie sich aus der Parameterliste zu den Parametern P003, P004 und P010.

Als Umrichtereinheit kann z. B. ein AC DRIVE BOARD der Fa. ELABO TrainingsSysteme

verwendet werden.

4.2	Werkseinstellungen laden

Da Sie nicht wissen wie der MICROMASTER 420 durch einem eventuellen Vorbenutzer programmiert ist, sollten immer zuerst die Werkseinstellungen geladen werden.

Zum Laden der Werkseinstellungen muss erst der Parameter P0010 = 30 und dann

der Parameter P0970 = 1 gesetzt werden.

Der Rücksetzprozess kann bis zu 3 Minuten dauern.

Vorgehensweise:

- Mit der P-Taste auf die Parameterebene umschalten.

- Mit den Tasten ( bzw.( Parameter- Nr. anwählen.

- Mit der P-Taste zur Eingabeebene umschalten.

- Mit den Tasten ( bzw.( Parameterwert eingeben.

- Mit der P-Taste Eingabe bestätigen.

Danach können weitere Parametereinstellungen vorgenommen werden.

4.3	Erster Funktionstest

Durch das Laden der Werkseinstellungen ist der Umrichter für Standardanwendungen mit 4-poligen

Norm- Motoren von Siemens programmiert. Bei Verwendung anderer Motoren müssen vor den ersten Start des Motors mit dem MICROMASTER 420 die Daten vom Typenschild des Motors in die Parameter von P0304 bis P0311 eingegeben werden.

Hinweis

Sollte der Motor in den folgenden Bedienungsschritten nicht ordnungsgemäß laufen, so müssen erst die Motordaten eingegeben werden.

- Prüfen ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und die Motorwelle gefahrlos in Betrieb gesetzt werden kann.

- Die Anzeige wechselt zwischen den durch den Analogeingang vorgegebenen Frequenzsollwert und der Ausgangsfrequenz.

- Schalter für DIN1 (Klemme 5) an der Umrichtereinheit einschalten und die Motorwelle läuft an.

- Kontrollieren ob der Motor in der gewünschten Richtung dreht.

- Bei Bedarf Schalter für DIN2 (Klemme 6) zum Drehrichtungswechsel betätigen.

- Durch Verändern des anliegenden Analogwertes kann die Sollfrequenz im laufenden Betrieb verändert werden. Im Display wird der veränderte Ausgangsfrequenzwert angezeigt.

- Schalter für DIN1 an der Umrichtereinheit ausschalten. Der Anzeigewert verringert sich auf 0.00 und der Motor stoppt.

- Die Anzeige wechselt wieder zwischen 0.00 und den vorgegebenen Frequenzsollwert.

4.4	Motordaten

Die Daten vom Motortypenschild müssen in den Parametern von P0304 bis P0311 eintragen werden.

Beispiel für ein Motortypenschild

4.4.1	Parameter von P0304 bis P0311

Hinweis

Das Ändern von Motorparametern ist nur bei P0010 = 1 und P004 = 0 oder 3 möglich.

Um danach den Motor zu starten, muss P0010 auf 0 zurückgesetzt werden.

4.4.2	Motordaten eingeben

- Ändern Sie in der Parameterliste den Parameter P0010 = 1

- Geben Sie die Motordaten laut Typenschild des Motors in die Parameter von P0304 bis P0311 ein.

- Die Parameter P0308 und P0309 sind nur dann sichtbar, wenn die Zugriffsstufe P0003 = 2 oder größer eingestellt ist. Es ist je nach Einstellung von P0100 ist nur einer der beiden Parameter einstellbar.

Hinweis

Wenn die nachfolgende Schnellinbetriebnahme durchgeführt wird werden Sie automatisch zur Eingabe der benötigten Motordaten aufgefordert.

Die Schnellinbetriebnahme muss mit dem Parameter P3900 abgeschlossen werden, da sonst kein Zugriff auf die anderen Parameter möglich ist. Der Parameter P0010 wird dabei auf 0 zurückgesetzt.

4.4.3	Schnellinbetriebnahme durchführen

4.5	Zusätzliche Parameter der Schnellinbetriebnahme

  - Zusätzliche Parameter für den Grundbetrieb des MICROMASTER 420

Die Parameter des MICROMASTER 420 sind in verschiedene Zugriffsstufen (Level) eingeteilt. Um auf die Parameter einer höheren Stufe  zuzugreifen, muss der Parameter P0003  auf die jeweilige Zugriffstufe eingestellt werden z.B. P0003 = 2 für erweiterten Zugriff .

  - Übungsaufgaben zum Grundbetrieb des MICROMASTER 420

- Anlauf und Bremsverhalten des Motors verändern

Verändern Sie die Parameter des MICROMASTER 420 so, dass die Hochlaufzeit auf max. 50Hz 18 Sekunden beträgt. Die Rücklaufzeit von 50Hz auf 0Hz soll 12 Sekunden betragen. Der Hochlauf und der Rücklauf soll beim Beschleunigen und Verzögern des Motors mit einer Verrundungszeit von je 3 Sekunden erfolgen. Der Motorpotentiometer - Sollwert soll auf 25Hz eingestellt werden.

Am Display des Umrichters können Sie die Istfrequenz ablesen, und so das Anfahr- bzw. das Bremsverhalten des Motors erkennen. Überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Parametereingaben mit Hilfe einer Stoppuhr.

- Steuerung des Umrichters über die digitalen Eingänge DIN1 bis DIN3

Verändern Sie die Parameter des MICROMASTER 420 so, dass der Motor über die digitalen Eingänge DIN1 bis DIN3 gestartet werden kann. Die Festfrequenz 1 wird auf 25Hz eingestellt. Über die digitalen Eingänge DIN2 und DIN3 können die jeweiligen Festfrequenzen 2 und 3 zugeschaltet  werden. DIN2 = 15Hz, DIN3 = 10Hz. Werden mehrere Eingänge geschaltet summiert sich der Frequenzwert. Die Hochlaufzeit auf max. 50Hz soll 9,7s betragen. Die Rücklaufzeit beträgt 7,8s. Darin ist eine Verrundungszeit von 3,6s enthalten.

Überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Parametereingaben durch die Anzeige am Display des Umrichters und mit Hilfe einer Stoppuhr.

- Drehzahlregelung über Analogwert

Verändern Sie die Parameter des MICROMASTER 420 so, dass Drehzahl des Motors über eine Spannung von 0V bis 10V am Analogeingang des Umrichters vorgeben werden kann. Das Starten und Stoppen sowie die Drehrichtungsumkehr und die Jog- Funktion soll über das Bedienoperator Panel erfolgen. Die Hochlaufzeit auf max. 50Hz soll 11,3s betragen. Die Rücklaufzeit beträgt 6,5s. Das Beschleunigen und Verzögern des Motors soll ohne Verrundungszeit erfolgen. Überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Parametereingaben durch die Anzeige am Display des Umrichters und mit Hilfe einer Stoppuhr.

Hinweis

Die Lösungen zu den Übungsaufgaben finden Sie im Anhang dieser Ausbildungsunterlage.

5.	Motorbetriebsarten des Micromaster 420

Der Umrichter MICROMASTER 420 hat verschiedene Betriebsarten, die das Verhältnis zwischen der Ausgangsspannung und der Motordrehzahl steuern. Die Betriebsart bzw. Regelungsart wird über den Parameter P1300 gewählt:

- Lineare bzw. quadratische Spannungs/Frequenz-Kennlinie (U/f)

- Flux Current Control (FCC) um im Motor einen konstanten magnetischen Fluss zu erzeugen.

  - Betriebsart U/f-Kennlinie

Diese Betriebsart wird für Synchronmotoren oder für Gruppenantriebe (mehrere parallel geschaltete und einzeln abgesicherte Motoren) verwendet. Weiterhin können erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden wenn Antriebe mit quadratischer Momentenkennlinie (Pumpen, Lüfter) in der Betriebsart P1300 = 2 betrieben werden.

In vielen Fällen wird unter Beibehaltung der werkseitig voreingestellten Parameter, für  Statorwiderstand und Nennleistung, keine weitere Einstellung mehr notwendig sein.

  - Betriebsart Flux Current Control, FCC

In dieser Betriebsart P1300 = 1 wird der magnetische Fluss im Motor überwacht und so gesteuert, dass er immer konstant bleibt. Dieses gewährleistet ein gutes Betriebsverhalten und einen sehr guten Wirkungsgrad.

Hinweis

Die Regelungsart U/f- Kennlinie ( P1300 = 0 ) ist durch die Werkseinstellungen voreingestellt.

5.3	Parameter P1300

6.	Steuerung eines Kübelaufzugs mit dem micromaster 420

  - Aufgabenstellung

Ein Kübelaufzug soll mit einem drehzahlveränderbaren Drehstromantrieb auf und ab gesteuert werden können.

Der Drehstrom- Asynchronmotor wird über einem MICROMASTER 420 - Frequenzumrichter gesteuert. Eine SIMATIC S7-300 (CPU315-2DP) mit integrierter Profibus-DP Schnittstelle wird für die Steuerung des Kübelaufzugs mit Hilfe des MICROMASTER 420 - Frequenzumrichters eingesetzt.

Der Kübelaufzug und das Bedienfeld sind wie folgt aufgebaut.

Steht der Wahlschalter Automatik/Tippen auf „Automatik“, so kann durch kurzzeitiges Drücken der Aufwärts- bzw. Abwärts- Taste der Transportbehälter nach oben bzw. nach unten gefahren werden. Der Transportkübel fährt so lange bis der jeweilige Endschalter (B4, bzw. B5) die Endlage meldet. Durch Drücken der Halt-Taste kann die jeweilige Transportbewegung gestoppt werden.

Steht der Wahlschalter Automatik/Tippen auf „Tippbetrieb“, so wird der Kübelaufzug mit den Tastern „Aufwärts“ und „Abwärts“ im Tippbetrieb betätigt, d.h. der Transportbehälter bewegt sich nur solange wie die entsprechende Taste betätigt wird.

Bei der Aufwärtsbewegung beschleunigt der Transportkübel bis zur Fördergeschwindigkeit. Erreicht der Kübel den Grenztaster B7 so wird die Bremsphase eingeleitet. Der Transportkübel wird dadurch auf eine niedrige Fördergeschwindigkeit abgebremst und fährt solange mit niedriger Geschwindigkeit weiter bis der Grenztaster B5 die obere Endlage meldet.

Bei der Abwärtsbewegung beschleunigt der Transportkübel bis zur maximalen Geschwindigkeit. Erreicht der Kübel den Grenztaster B6 so wird der Transportkübel auf eine niedrige Geschwindigkeit abgebremst und fährt solange mit dieser Geschwindigkeit weiter bis der Grenztaster B4 die untere Endlage meldet.

  - Parametereinstellung am MICROMASTER 420

Um einen ordnungsgemäßen Transport mit dem Kübelaufzug zu gewährleisten, müssen die Parameter am MICROMASTER 420 eingestellt werden

Dabei sind folgende Vorgaben zu beachten.

- die Hochlaufzeit inkl. Verrundung bis zur max. Frequenz (50Hz) soll 10 Sekunden betragen

- die Rücklaufzeit inkl. Verrundung von max. Frequenz soll 15 Sekunden betragen

- die Anfangs- und Endverrundungszeiten für Hoch- und Rücklauf betragen 3 Sekunden

- die Motorpotentiometer- Sollwert soll auf 5Hz eingestellt werden

- die Frequenz 2 für DIN2 soll 25Hz betragen (P1002, P0702)

- die Frequenz 3 für DIN3 soll 45Hz betragen (P1003, P0703)

- der Transportkübel wird über die Ein- Taste am Display nach oben gefahren

- der Transportkübel wird über die Ein- Taste am Display und DIN1 (Drehrichtungsumkehr) nach unten gefahren

- am Display des Umrichters soll die Ausgangsfrequenz angezeigt werden

Testen Sie Ihre Einstellungen indem Sie folgendermaßen vorgehen.

Aufzug nach oben fahren:

- DIN2 einschalten

- Ein- Taste am Display betätigen
Der Motor läuft an und erreicht nach einer Zeit von 9 Sekunden die Förderfrequenz von 30Hz.

- Grenztaster B7 wird betätigt (DIN2 ausschalten)
Der Motor bremst innerhalb einer Zeit von 10,5 Sekunden auf die Festfrequenz von 5Hz ab.

- Grenztaster B5 wird betätigt (Aus- Taste am Display betätigen)
Der Motor stoppt nach einer Auslaufzeit von 4,5 Sekunden.

Aufzug nach unten fahren:

- DIN3 einschalten

- DIN1 einschalten

- Ein- Taste am Display betätigen
Der Motor läuft an und erreicht nach 10 Sekunden die max. Frequenz von 50Hz.

- Grenztaster B6 wird betätigt (DIN3 ausschalten)
Der Motor bremst innerhalb einer Zeit von 16,5 Sekunden auf die Festfrequenz von 5Hz ab.

- Grenztaster B4 wird betätigt (Aus- Taste am Display betätigen)
Der Motor stoppt nach einer Auslaufzeit von 4,5 Sekunden.

Hinweis

Die richtigen Parametereinstellungen finden Sie im Anhang dieser Ausbildungsunterlage.

7.	Profibus-modul MICROMASTER 4

In unseren Übungsbeispiel soll der Kübelaufzug mit einer CPU315-2DP gesteuert werden.

Mit Hilfe des PROFIBUS-Moduls MICROMASTER 4 kann der MICROMASTER 420 über den Profibus-DP angesteuert werden.

  - Merkmale des PROFIBUS-Moduls MICROMASTER 4

- Beibehaltung der Fähigkeit zum Zugriff auf den internen Parametersatz des Umrichters.

- Ermöglicht schnelle zyklische Kommunikation über eine PROFIBUS-Verbindung.

- Kann mittels PROFIBUS-DP Protokoll bis zu 125 Umrichter steuern.

- Für die offene Kommunikation in allen zutreffenden Punkten unter DIN 19245 Teil 3. Kann in Verbindung mit anderen PROFIBUS-DP Peripheriegeräten auf dem seriellen Bus eingesetzt werden.

- Die Ausgangsfrequenz (und somit Motordrehzahl) kann auf eine von fünf Arten gesteuert werden:

(1) Digitalfrequenz-Sollwert.

(2) Analogsollwert (Spannungs- oder Stromeingang).

(3) Motor-Potentiometer.

(4) Festfrequenz.

(5) Ferndatenübertragung über die PROFIBUS-Verbindung.

  - Richtlinien für den Zugriff über den PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP ist als Normentwurf in der EN50170 und in DIN 19245 Teil 3 festgeschrieben.

Der Datenaustausch mit den Modul MICROMASTER 4 erfolgt gemäß den Festlegungen der VDI/VDE-Richtlinie 3689. Die Richtlinie legt für die Antriebe die Nutzdatenstruktur fest, mit der ein Master auf die Antriebs-Slaves zugreifen kann. Die Nutzdatenstruktur untergliedert sich in zwei Bereiche, die in jedem Telegramm übertragen werden können:

- Prozessdaten, d.h. Steuerworte und Sollwerte, bzw. Zustandsinformationen und Istwerte

- Parameterbereich zum Lesen/Schreiben von Parameterwerten, z.B. Auslesen von Störungen, sowie dem Auslesen von Informationen über Eigenschaften eines Parameters

Die Struktur der Nutzdaten wird im PROFIBUS-Profil Drehzahlveränderbare Antriebe (VDI/VDE-Richtlinie 3689) als Parameter-Prozessdaten-Objekte (PPO) bezeichnet. Es gibt fünf PPO-Typen: Nutzdaten ohne Parameterbereich mit zwei Worten oder sechs Worten Prozessdaten oder Nutzdaten mit Parameterbereich und zwei, sechs oder zehn Worten Prozessdaten.

7.3	PPO-Typen

Die Struktur der Nutzdaten wird im PROFIBUS-Profil „Drehzahlveränderbare Antriebe“ als Parameter-Prozessdaten Objekte (PPO) bezeichnet:

Es gibt Nutzdaten mit Parameterbereich (PKW) und Prozessdatenbereich (PZD) sowie Nutzdaten, die nur aus Prozessdaten bestehen.

Der PPO-Typ wird bei der Parametrierung durch den PROFIBUS-DP-Master festgelegt.

Das PROFIBUS-Profil „Drehzahlveränderbare Antriebe“ definiert fünf PPO-Typen.

Parameter-Prozessdaten-Objekt (PPO-Typen)

Hinweis

Das PROFIBUS-Modul MICROMASTER 4 unterstützt nur die PPO-Typen 1 und 3.

7.4	Parameter des PROFIBUS-Moduls MICROMASTER 4

Beim Modul MICROMASTER 4 wird genau der gleiche grundlegende Parametersatz verwendet wie beim Umrichter.

Parameter P0918 (Profibus- Adresse)

Ist an den DIP Schaltern der Kommunikationsbaugruppe die Adresse 0 eingestellt (Auslieferungszustand der Kommunikationsbaugruppe), dann ist die PROFIBUS- Adresse

über den Parameter "P0918" änderbar. Gültige Werte sind 1 bis 125 (Voreinstellung ist 3).

Ist an den DIP Schaltern eine gültige PROFIBUS- Adresse eingestellt, dann ist der Parameter "P0918" nicht änderbar. In diesem Fall zeigt der Parameter "P0918" die an den DIP Schaltern eingestellte PROFIBUS- Adresse an.

Die Funktion "Rücksetzen der Umrichterparameter auf Werkseinstellung" setzt auch die PROFIBUS- Adresse auf den Wert 3 zurück, sofern sie über "P0918" eingestellt wurde.

Parameter P0719 (Prozessdaten- Führungshoheit)

P0719 = 66!

Für einfache Anwendungen reicht eine Vorbelegung der Sollwertquelle mit Hilfe des Parameters P0719 = 66. Damit wird das Steuerwort 1 und der Hauptsollwert von der PROFIBUS- Optionsbaugruppe übernommen.

Zustandswort 1 und Hauptistwert werden unabhängig vom Parameter P0719 über die PROFIBUS- Optionsbaugruppe ausgegeben.

P0719 hat Priorität gegenüber "P0700" und "P1000".

Parameter P0700 und P1000 (Schnelle Auswahl)

Die schnelle Auswahl der Steuerwort- und Sollwertquelle geschieht mit den Parametern P0700 (Auswahl Befehlsquelle) und P1000 (Auswahl Frequenzsollwert).

Bei Nutzung der BICO- Technik mit "P700"/"P1000" muss P0719 = 0 sein.

Parameter P0927 (Änderungsquelle für Parameter)

Mit diesem Parameter kann festgelegt werden, von welchen Quellen die Parameter

geändert werden können.

Hinweis

Über die Werkseinstellungen sind alle Bits auf 1 gesetzt, d.h. die Parameter können von allen Quellen geändert werden.

7.5	Installation des Profibus- Moduls MICROMASTER 4

Um das Profibus- Modul MICROMASTER 4 vorn am Umrichter anzubringen, muss erst das Bedienoperator Panel entfernt werden. Danach die PROFIBUS- DP- Kommunikationsbaugruppe am unteren Ende mit den beiden Führungshaken am Umrichter einführen und am oberen Ende zum Umrichter hinbewegen bis die Baugruppe einrastet. Das BOP kann jetzt auf dem Modul MICROMASTER 4 aufgesteckt werden.

Hinweis

Vor dem Anschließen bzw. Abklemmen des Profibus- Moduls MICROMASTER 4  muss der Umrichter ausgeschaltet werden.

8.	Steuerung des Kübelaufzugs über den Profibus-DP

Damit der MICROMASTER 420 mit dem PROFIBUS-Modul MICROMASTER 4 angesteuert werden kann, müssen erst die Parameter im Umrichter eingestellt werden.

Aus der vorherigen Übung können die Parameter die das Fahrverhalten des Transportkübels beeinflussen beibehalten werden.

Folgende Einstellungen am MICROMASTER 420 müssen durchgeführt werden.

- Stellen Sie den Parameter der Zugriffstufe (P0003) auf 3 damit Sie auf die speziellen Profibus- Parameter zugreifen können.

- Die Auswahl der Befehlsquelle auf Cmd=CB COM-Link und der Sollwertquelle auf Sollwert=USS COM-Link stellen.

- Die Slave-Adresse für das PROFIBUS-Modul MICROMASTER 4 einstellen (Slave-Nr. 5).

Suchen Sie die endsprechenden Parameter aus und geben Sie die richtigen Werte ein.

Hinweis

Die richtigen Parametereinstellungen finden Sie im Anhang dieser Ausbildungsunterlage

Zum Steuern des Kübelaufzugs mit der CPU315-2DP wird ein S7-Projekt erstellt. Die Vorgaben für das Steuerungsprogramm müssen aus der Aufgabenstellung (Seite 35) übernommen werden.

8.1	Neues Projekt anlegen

1. 	Das zentrale Werkzeug in STEP 7 ist der ‚SIMATIC Manager’, der hier mit einem Doppelklick aufgerufen wird.

2. 	STEP 7- Programme werden in Projekten verwaltet . Ein solches Projekt wird nun angelegt.

3.	Dem Projekt wird nun der Name ‚Kübelaufzug’ gegeben.

- Das Projektfenster wird erstellt.

8.2	SIMATIC 300 Station einfügen und Hardware konfigurieren

- SIMATIC 300 Station einfügen.

- Hardware Konfiguration öffnen.

Auf Hardware doppelklicken.

- Profilschiene auswählen.

- Spannungsversorgungsbaugruppe PS 307 2A auf Platz 1 der Profilschiene setzen.

- CPU315-2DP mit richtiger Bestellnummer und Versionsstand auf Platz 2 ziehen.

- Neues PROFIBUS- Netz anwählen.

- Eingefügtes PROFIBUS- Netz auswählen und PROFIBUS- Adresse 10 eingeben.

Mit OK Eingaben übernehmen.

- Die CPU315-2DP wird auf Platz 2 eingetragen und das PROFIBUS- Netz angefügt.

- Digitale Eingabebaugruppe mit 16 Eingängen auf Platz 4 einsetzen.

- Digitale Ausgabebaugruppe mit 16 Ausgängen auf Platz 5 setzen.

- Aus dem PROFIBUS-DP Ordner unter SIMOVERT den MICROMASTER 4 auswählen und auf das PROFIBUS- Netz ziehen. PROFIBUS- Adresse 5 eingeben und mit OK bestätigen.

- PPO-Typ 3 auswählen und auf Steckplatz 0 des MICO/MIDI/COMBIMASTER ziehen.

Hinweis

Dem MICROMASTER 420 werden je 4 Byte Prozessdaten für das Auftragstelegramm (Ausgänge der CPU) bzw. Antworttelegramm (Eingänge der CPU) zugeordnet.

Hardwarekonfiguration Speichern/Übersetzen und in die CPU315-2DP laden.

Nach dem Laden in die CPU315-2DP kann das Konfigurations-Programm geschlossen werden.

Hinweis

Vor dem Laden der Hardwarekonfiguration sollte die PROFIBUS- Verbindung zwischen der

CPU315-2DP und dem MICROMASTER 420 hergestellt sein.

Die CPU315-2DP zeigt einen Fehler an, wenn der zugewiesene PROFIBUS- Slave (5) nicht angeschlossen ist.

8.3	Zuordnung der Prozessdaten für den MICROMASTER 420

Mit den Prozessdaten können Steuerworte und Sollwerte (Master _ Umrichter)

bzw. Zustandsworte und Istwerte (Umrichter _ Master) übertragen werden.

Der Aufbau des PZD- Bereiches ist in der Reihenfolge seiner Elemente (Worte) immer gleich.

8.3.1	Das Steuerwort (STW)

8.3.2	Das Zustandswort (ZSW)

8.3.3	Der Hauptsollwert (HSW)

Der Hauptsollwert ist ein 16 Bit - Wort, in dem der geforderte Frequenzsollwert zum Umrichter übertragen wird.

Der Sollwert wird als vorzeichenlose Große als ganze Zahl (0 bis 32767) übertragen. Der Wert 16384 (4000 Hex) entspricht 100%. Der Wert wird bis zur 4-fachen Nennfrequenz P1082 akzeptiert.

Mittels des Parameters P1082 wird der Wert 100% auf eine Anlagenfrequenz normiert. In diesem

Parameter wird der Frequenzwert eingetragen, welchem ein Sollwert von 100% über die serielle

Schnittstelle entsprechen soll. Sollwerte > 100% werden im Umrichter nicht begrenzt.

Die Ausgangsfrequenz des Umrichters berechnet sich wie folgt:

f = (HSW x P1082)/16384

8.3.4	Der Hauptistwert (HIW)

Der Hauptistwert ist ein 16-Bit-Wort, durch das der tatsächliche Frequenzausgang des Umrichters übertragen wird. Die Normierung dieses Wertes entspricht der des Sollwertes.

8.3.5	Telegramm-Ausfallzeit

Der PROFIBUS-DP-Master übergibt dem PROFIBUS- Modul bei der Verbindungsaufnahme einen Wert für die Ansprechüberwachung t WD. Abhängig vom übergebenen Wert ist die Ansprechüberwachung im Gerät aktiviert oder deaktiviert. Bei aktivierter Ansprechüberwachung überwacht der MICROMASTER 4 den Telegrammverkehr mit dem PROFIBUS-DP-Master. Wenn die Überwachungszeit abläuft und der Umrichter über die PROFIBUS-Verbindung bedient wird, wird der Umrichter ausgelöst und eine Fehlermeldung angezeigt.

8.3.6	Anordnung des Auftragstelegramms im Doppelwortformat

Das Auftragstelegramm wird im Doppelwortformat an den MICROMASTER 420 gesendet.

Die Anordnung der Bits kann aus der Tabelle entnommen werden.

| Steuerwort | Hauptsollwert |
| --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PAB 256 | PAB 257 | PAB 258 | PAB 259 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

8.3.7	Anordnung des Antworttelegramms im Doppelwortformat

Das Antworttelegramm wird im Doppelwortformat von den MICROMASTER 420 zurückgesendet.

Die Anordnung der Bits kann aus der Tabelle entnommen werden.

| Zustandswort | Hauptistwert |
| --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PEB 256 | PEB 257 | PEB 258 | PEB 259 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Hinweis

Im Steuerungsprogramm des Kübelaufzuges wird für das Auftragstelegramm und für das Antworttelegramm je ein Datenbaustein verwendet.

8.4	Zuordnungsliste und Symboltabelle

Für das Bedienfeld und den Grenztastern des Aufzugs wird folgende Zuordnung getroffen:

E0.0		Schalter Automatik/Tippbetrieb

E0.1		Taster Aufwärts (Schließer)

E0.2		Taster Abwärts (Schließer)

E0.3		Taster Halt (Öffner)

E0.4		Grenztaster B4 für Aufzug ist unten (Öffner)

E0.5		Grenztaster B5 für Aufzug ist oben (Öffner)

E0.6		Grenztaster B6 für Bremsphase unten (Öffner)

E0.7		Grenztaster B7 für Bremsphase oben (Öffner)

1.	Öffnen Sie durch Doppelklicken auf Symbole die Symboltabelle.

2.	Geben Sie in Ihren Projekt folgende Symboltabelle ein.

3.	Speichern Sie die Symboltabelle ab und schließen Sie den Symbolik-Editor.

8.5	Datenbaustein für das Auftragstelegramm erstellen

1.	Markieren Sie den Ordner Bausteine und fügen Sie einen Datenbaustein ein.

2.	Geben Sie bei Name „DB20“ ein.

3.	Geben Sie den Datenbaustein DB20 ein.

8.6	Datenbaustein für das Antworttelegramm erstellen

Erstellen Sie den Datenbaustein DB21 und geben Sie die Werte ein.

8.7	Funktion FC10 zur Steuerung des Kübelaufzugs erstellen

Erstellen Sie einen FC10 und geben Sie die folgenden Netzwerke ein.

8.9	Organisationsbaustein OB1 zur Steuerung des Kübelaufzugs erstellen

Geben Sie folgende Netzwerke im OB1 ein.

8.10	Bausteine zur Steuerung des Kübelaufzugs in die CPU 315-2DP laden

Markieren Sie den Ordner Bausteine und laden Sie diese in die CPU315-2DP.

Nach dem Übertragen der Bausteine kann das Programm getestet werden.

9.	ParameterÄnderung im MICROMASTER 420 über den Profibus-DP

Bei dem Kübelaufzug wurde festgestellt, dass je nach Gewicht des Transportguts das Fahrverhalten des Transportkübels verändert werden muss. Über das Steuerungsprogramm sollen nun auch die Parameter des MICROMASTER 420 verändert werden.

Damit nicht nur die Prozessdaten (PZD) sondern auch Parameter-Kenn-Werte (PKW) geändert werden können, sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen.

9.1	Parameter im MICROMASTER 420 ändern

Der MICROMASTER 420 sollte auf eine Parameteränderung nur über den PROFIBUS-DP gestellt werden d.h. Parameter P0927 = 1 einstellen. Dadurch ist mit dem BOP keine Parameteränderung am MICROMASTER 420 mehr möglich (erst P0927 auf 2 oder auf 15 (Werkseinstellung) zurückstellen).

9.2	PPO-Typ ändern

In der Hardwarekonfiguration muss beim MICROMASTER 4 der PPO- TYP 1 gewählt werden. Speichern und übersetzen Sie die Änderungen. Laden Sie die Hardwarekonfiguration in die Steuerung. Schließen Sie das Programm für die Hardwarekonfiguration.

Hinweis

Der Adressbereich für die Prozessdaten hat sich um 8 Byte nach hinten verschoben.

9.3	Parameterbereich (PKW)

Der Parameterbereich kann nur mit PPO Typ 1 zum Bedienen und Beobachten von Parametern (Lesen/Schreiben) verwendet werden.

Der Aufbau des Parameterbereichs ist in 4 Worte gegliedert.

9.3.1	Parameterkennung (PKE)

Die Parameterkennung (PKE) ist immer ein 16-Bit-Wert.

Die Bits 0 bis 10 enthalten die Nummer des gewünschten Parameters (PNU).

Das Bit 11 ist das Toggle-Bit für Spontanmeldungen.

Diese Funktion wird von den CB15 nicht unterstützt!

Die Bits 12 bis 15 enthalten die Auftrags- bzw. die Antwortkennung (AK).

Abhängig von der Auftragskennung sind nur bestimmte Antwortkennungen möglich. Hat die Antwortkennung den Wert 7 (Auftrag nicht ausführbar), dann ist im Parameter-Wert2 (PWE2) eine Fehlernummer hinterlegt.

Auftragskennung (Master zum Umrichter)

Antwortkennung (Umrichter zum Master)

Fehlernummern (Umrichter zum Master)

Ist ein Auftrag nicht ausführbar (z.B. falscher Parameterwert) dann wird eine Fehlerkennung in

das 4. Wort (PWE 2) eingetragen.

9.3.2	Parameter-Index (IND)

Der Index (im PROFIBUS-Profil auch als Subindex bezeichnet) ist ein 8-Bit-Wert und wird beim PROFIBUS-DP immer im höherwertigen Byte (Bits 8 bis 15) des Parameter-Index (IND) übertragen, das niederwertige Byte (Bits 0 bis 7) des Parameter-Index (IND) hat den Wert 0!

Bei einem indizierten Parameter wird der gewünschte Index übertragen. Bei einem Beschreibungselement wird die Nummer des gewünschten Elements übertragen.

9.3.3	Parameter- Wert (PWE)

Die Übertragung des Parameterwertes (PWE) erfolgt immer als Doppelwort (32-Bit). In einem Telegramm kann immer nur ein Parameterwert übertragen werden.

Ein 32-Bit-Parameterwert setzt sich zusammen aus PWE 1 (höherwertiges Wort, 3. Wort)

und PWE 2 (niederwertiges Wort, 4. Wort).

9.3.4	Beispiel für Parameterkennung mit Parameterwert ändern

Hinweis

Achten Sie darauf dass alle Eingaben im HEX- Format durchgeführt werden.

    - Regeln für die Auftrags-/Antwortbearbeitung

- Ein Auftrag oder eine Antwort kann sich immer nur auf einen Parameterwert beziehen.

- Der Master muss einen Auftrag solange wiederholen, bis er die entsprechende Antwort empfangen hat.

- Der Auftrag muss in einem Telegramm komplett gesendet werden; gesplittete Auftragstelegramme sind nicht zulässig. Gleiches gilt für die Antwort!

- Bei Antwort-Telegrammen (Istwerten), die Parameterwerte enthalten, antwortet der Slave bei der Wiederholung der Antwort-Telegramme immer mit dem aktuellen Wert.

- Werden im zyklischen Betrieb keine Informationen von der PKW-Schnittstelle benötigt (nur PZD- Daten sind wichtig), so muss der Auftrag `kein Auftrag' gestellt werden.

Der Master erkennt die Antwort auf einen gestellten Auftrag durch die:

- Auswertung der Antwortkennung (AK).

- Auswertung der Parameternummer (PNU).

- Gegebenenfalls durch Auswertung des Parameter-Index (IND).

- Gegebenenfalls durch Auswertung des Parameter-Wertes (PWE).

    - Zuordnung der Bits im Parameterbereich

| Wort 1 | Wort 2 |
| --- | --- |
| AK |  | PNU | Index | Wert 0 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PAB 256 | PAB 257 | PAB 258 | PAB 259 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| Wort 3 (PWE 1) | Wort 4 (PWE 2) |
| --- | --- |
| Doppelwort für Parameterwert |
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PAB 260 | PAB 261 | PAB 262 | PAB 263 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Hinweis

Die gleiche Anordnung gilt für PEB 256 bis PEB 263 (Rückmeldungen vom Umrichter).

    - Zuordnung der Bits im Prozessdatenbereich

| Steuerwort | Hauptsollwert |
| --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PAB 264 | PAB 265 | PAB 266 | PAB 267 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| Zustandswort | Hauptistwert |
| --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PEB 264 | PEB 265 | PEB 266 | PEB 267 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

    - Transfer der Parameter- und Prozessdaten

Die Daten die zum Umrichter gesendet bzw. vom Umrichter empfangen werden,

können nur in ihrer gesamten Länge (8 Byte) von der CPU315-2DP geladen bzw. transferiert werden. Da der Befehl Laden bzw. Transferieren nur max. 32Bit übertragen kann, müssen hier die Systemfunktionen SFC14 und SFC15 verwendet werden.

Mit dem SFC14 werden die Daten vom Umrichter eingelesen und auf einen frei wählbaren Datenbereich übertragen.

Mit dem SFC15 werden Die Daten von einem frei wählbaren Datenbereich gelesen und zum Umrichter übertragen.

Mit den Baustein SFC14 werden die Parameter- und Prozessdaten ab MB50 eingelesen.

Mit den Baustein SFC15 werden die Parameter- und Prozessdaten ab MB30 gesendet.

Hinweis

Diese Bausteine können auch für das Transferieren von Daten mit DP-Norm-Slaves eingesetzt werden.

10.	Änderungen im Steuerungsprogramm des Kübelaufzugs

10.1	Symboltabelle erweitern

1. Ergänzen Sie die Symboltabelle.

2. Symboltabelle speichern und schließen.

10.2	Funktion FC11

Für die Eingabe der Parameternummer und der Auftragskennung wird im FC11 ein Programm für die Zuordnung der Bits in der Parameterkennung erstellt.

1. Erstellen Sie den Baustein FC11 und geben Sie folgende Netzwerke ein.

2. FC11 speichern und schließen

10.3	Organisationsbaustein OB1 erweitern

Im OB1 wird nun der Datenbereich des Umrichters mit den Systemfunktionen SFC14 und SFC15 übertragen. Zusätzlich wird der Baustein FC11 aufgerufen.

Hinweis

Die Bausteine SFC14 und SFC15 können aus der Bibliothek entnommen werden.

10.4	Bausteine in die CPU315-2DP laden

- Markieren Sie im SIMATIC Manager den Ordner Bausteine

- Laden Sie diese in die CPU.

10.5	Variablentabelle erstellen

Erstellen Sie folgende Variablentabelle mit dem Namen „VAT1“

10.6	Parameteränderung mit der Variablentabelle durchführen

Diese Eingaben können Sie im Dezimal-Format durchführen.

z.B. Parameter P41 soll auf den Wert 30 geändert werden (Beispiel auf Seite 67).

- Geben Sie in die zweite Zeile die Parameternummer 41 ein

- Geben Sie in die dritte Zeile die Auftragskennung 2 ein.

- Geben Sie in die vierte Zeile den neuen Parameterwert L#30 ein.

Hinweis

Über die Variablentabelle werden die Eingaben automatisch in die anderen Formate umgewandelt.

Sollen z.B. Parameterwerte als Wert ohne Kommastelle (INT bzw. DINT) verändert werden so ist als Auftragskennung 2 und der Parameterwert als Ganzzahl (z.B. L#30) in der vierten Zeile einzugeben.

- Klicken Sie auf Variable beobachten und danach auf Steuerwerte aktivieren.

Hinweis

Über die Variablentabelle werden die Eingaben automatisch in die anderen Formate umgewandelt.

Sollen z.B. Parameterwerte als Wert mit Kommastelle (REAL) verändert werden so ist als Auftragskennung 3 und der Parameterwert als Gleitpunktzahl (z.B. 3,4) in der fünften Zeile einzugeben. P1120 Hochlaufzeit wird auf 3,4s gesetzt.

11.	anhang

Lösungen zu den Übungsaufgaben

Aufgabe 1 auf Seite 32	P0003 = 2

P1040 = 25

P1120 = 15

P1121 = 9

P1130 = 3

P1131 = 3

P1132 = 3

P1133 = 3

Aufgabe 2 auf Seite 32	P0003 = 2

P1000 = 3

P1001 = 25

P1002 = 15

P1003 = 10

P0701 = 16

P0702 = 16

P0703 = 16

P1120 = 6.1

P1121 = 4.2

P1130 = 3.6

P1131 = 3.6

P1132 = 3.6

P1133 = 3.6

Aufgabe 3 auf Seite 32	P0003 = 2

P1000 = 2

P1120 = 11.3

P1121 = 6.5

P1130 = 0

P1131 = 0

P1132 = 0

P1133 = 0

Aufgabe auf Seite 36	P0003 = 2

P0701 = 12

P0702 = 15

P0703 = 15

P1000 = 31

P1002 = 25

P1003 = 45

P1040 = 5

P1120 = 7

P1121 = 12

P1130 – P1133 = 3

Zusätzlich für die Erweiterung für das Profibus-Modul MICROMASTER 4 auf Seite 43

P0918 = 5

P0719 = 66

Mit Parameteränderung auf Seite 64

P0927 = 1

Alle anderen Parameter werden von den Grundeinstellungen übernommen.

# Text boxes

3 PC Adapter USB

2 STEP7

1 PC

4 SIMATIC S7-300 mit CPU 315-2DP

Anlagensimulation

mit SIMIT SCE

1-2 Tage Module G

IT- Kommunikation

mit SIMATIC S7

2- 3 Tage Module E

Programmier-sprachen

2- 3 Tage Module C

Prozess-

visualisierung

2- 3 Tage Module F

Weiterführende Funktionen der

STEP 7- Programmierung

2- 3 Tage    Module B

Industrielle

Feldbussysteme

2- 3 Tage Module D

Frequenzumrichter

an SIMATIC S7

2-3 Tage Module H

Grundlagen der

STEP 7- Programmierung

2 - 3 Tage      Module A

5 MICROMASTER420

mit PROFIBUS-Modul

und Basic Operator Panel

6 PROFIBUS- Leitung