## Slide 1: Hochschul-Lehrunterlagen für SIMATIC PCS 7
Siemens Automation Cooperates with Education | 09/2015

## Slide 2: PCS 7 Lehrunterlagen Inhaltsverzeichnis
  P01-01 Prozessbeschreibung
  P01-02 und P01-03 Strukturierung
  P01-04 bis P01-08 Basisautomatisierung
  P02-01 bis P02-03 Höhere leittechnische Funktionen
  P03-01 Erweiterte Bediengestaltung
  P03-02 Vertikale Integration mit OPC
  P03-03 Batchsteuerung mit Rezepten
MODUL 3
MODUL 1 + MODUL 2
Notes: 2

## Slide 3: PCS 7 Lehrunterlagen Modulübersicht
Prozess
Struktur
Basisautomatisierung
Höhere leittechnische Funktionen
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Überblick über die Module
P01-01 Prozessbeschreibung
P01-02 Hardwarekonfiguration
P01-03 Technologische Hierarchie
P01-04 Einzelsteuerfunktion
P01-06 Regelung
P01-05 Anlagensicherung
P01-07 Massenbearbeitung
P01-08 Ablaufsteuerung
P02-02 Alarm-engineering
P02-01 Grafikgenererierung
P02-03 Archivierung und Trendreporting
Erweitertes Prozessengineering
P03-02 Vertikale Integration mit OPC
P03-01 Erweiterte Bediengestaltung
P03-03 Batchsteuerung
Notes: 3

## Slide 4: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 1 P01-01 Prozessbeschreibung
R&I Fließbild der Laboranlage
Eduktspeicher
Reaktoren
Spülen
Produktspeicher
Notes: 4

## Slide 5: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 1 P01-02 Hardwarekonfiguration
  AS1
    PS
    CPU (mit PROFIBUS)
      ET 200M (mit PROFIBUS)
        7x DI
        3x DO
        1x AI
        1x AO
    CP (mit Ethernet)
  OS
    PC (mit Ethernet)
Hardwarekonfiguration der Laboranlage
PC-Station als ES und OS mit PCS7-Software und WinCC zur Visualisierung
Ethernet- Verbindung
S7-Station als AS (hier CPU414-3DP)
ET 200M zur E-/A-Kopplung
PROFIBUS-DP
Notes: 5

## Slide 6: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 1 P01-03 Technologische Hierarchie
Technologische Hierarchie und die Auswirkung auf die Visualisierung
OS-Bereich
Bedienbilder
A1_Mehrzeck-anlage
T2_Reaktion
Reaktor R001
Reaktor R002
T3_Produkt- speicher
Produkttank B001
Produkttank B002
T4_Spülen
Spülbehälter B001
T1_Edukt- speicher
Edukttank B001
Edukttank B002
Edukttank B003
Notes: 6

## Slide 7: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 1 P01-04 Einzelsteuerfunktionen
  Pumpe SCE.A1.T2-P001 zum Ablassen des Reaktorinhaltes
  Pumpe wird von einem Motor angetrieben
  Motor hat folgende Signale:
    Signal zum Ansteuern
    Signal zur Laufrückmeldung
  Template aus PCS 7 AP Library
    MotorLean
Symbol | Adresse | Datentyp | Symbolkommentar
A1.T2.A1T2S003.SO+.O+ | E 1.3 | BOOL | Pumpe Ablass Reaktor R001 Rückmeldung ein
A1.T2.A1T2S003.SV.C | A 3.4 | BOOL | Pumpe Ablass Reaktor R001 Stellsignal
Implementierung einer Pumpe der Laboranlage
Notes: 7

## Slide 8: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 1 P01-05 Anlagensicherung
  Pumpe darf nur eingeschaltet werden, wenn der Hauptschalter der Anlage eingeschaltet und der NOTAUS-Schalter entriegelt ist
  Pumpe darf keine Luft ansaugen, d.h. im Reaktor müssen mindesten 50 ml sein
  Pumpe darf nicht gegen geschlossene Ventile arbeiten, d.h. 1 Ventil muss geöffnet sein
Symbol | Adresse | Datentyp | Symbolkommentar
A1.A1H001.HS+-.START | E 0.0 | BOOL | Mehrzweckanlage einschalten
A1.A1H002.HS+-.OFF | E 0.1 | BOOL | NOTAUS aktivieren
A1.T2.A1T2L001.LISA+.M | EW 72 | WORD | Füllstandistwert Reaktor R001
A1.T2.A1T2X007.GO+-.O+ | E 66.3 | BOOL | Auf/Zu-Ventil … Rückmeldung
A1.T3.A1T3X001.GO+-.O+ | E 67.4 | BOOL | Auf/Zu-Ventil … Rückmeldung
A1.T4.A1T4X003.GO+-.O+ | E 68.2 | BOOL | Auf/Zu-Ventil … Rückmeldung
Entwurf der Verriegelung für die Pumpe der Laboranlage
Notes: 8

## Slide 9: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 1 P01-06 Regelung, weitere Steuerfunktionen
  Regelkreis
    Prozess-/Regelgröße ist A1.T2.A1T2T001.TIC.M
    Stellwert ist A1.T2.A1T2T001.TV.S
    Sollwert wird
      Vom Rezept bestimmt
      Von Hand bestimmt
      Verriegelt
  Verriegelungsbedingungen
    Mindestfüllstand im Reaktor muss 200 ml betragen
    Temperatur darf maximal 60°C betragen
Temperaturregelung der Laboranlage
Notes: 9

## Slide 10: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 1 P01-07 Massenbearbeitung
  Ähnlicher Einzelsteuereinheiten
    Pumpen
      A1T1P001 .. A1T1P003
      A1T2P001 und A1T2P002
    Ventile
      A1T1V001 .. A1T1V006
      ...
  Ähnlicher technischer Einrichtungen
    Behälter
      A1T1B001, A1T1B002 und A1T1B003
      A1T2R001 und A1T2R002
      A1T3B001 und A1T3B002
Messstellentyp und Musterlösung der Laboranlage
Ebene
Physikalisches Modell
Verriegelungen
Alarmierung
Einzel- steuer- einheit
Technische Einrichtung
Teilanlage
Anlage
sehr individuell
typisierbar
teilweise kopierbar
Notes: 10

## Slide 11: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 1 P01-08 Ablaufsteuerungen
  Zuerst sollen 350 ml aus Edukttank A1.T1.B003 in Reaktor A1.T2.R001 und gleichzeitig 200 ml aus Edukttank A1.T1.B002 in Reaktor A1.T2.R002 abgelassen werden
  Ist das Füllen von Reaktor A1.T2.R001 beendet, so ist die eingefüllte Flüssigkeit bei eingeschaltetem Rührer auf 25 °C zu erwärmen.
  Ist das Füllen von Reaktor A1.T2.R002 beendet, so sollen 150 ml aus Edukttank A1.T1-B001 in Reaktor A1.T2.R002 dazu dosiert werden. Ist dies abgeschlossen, so soll 10 s später der Rührer des Reaktors A1.T2.R002 eingeschaltet werden.
  Hat die Temperatur der Flüssigkeit in Reaktor A1.T2.R001 25 °C erreicht, so soll das Gemisch aus Reaktor A1.T2.R002 in Reaktor A1.T2-R001 gepumpt werden.
  Das Gemisch im Reaktor A1.T2.R001 soll nun auf 28 °C erwärmt werden und anschließend in den Produkttank A1.T3.B001 abgelassen werden.
Rezept der Laboranlage
Notes: 11

## Slide 12: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 2 P02-01 Grafikgenerierung
  Hierarchie soll die Ebenen 1 und 2 umfassen
  Übersichtsbild
    Anzeige aller Teilanlagen
    Anzeige der wichtigsten Information
    Abstrakt
  Bereichsbild
    Darstellung einer Teilanlage
    Darstellung der Bildbausteinsymbole von Motoren und Ventilen
    Darstellung in Anlehnung an das R&I-Fließbild
Grafik der Laboranlage
Notes: 12

## Slide 13: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 2 P02-02 Alarm-Engineering
  Überwachung des Füllstands
  Überwachung der Temperatur
  Nutzung des Bausteins MonAnS (FB 1912) aus dem Ordner Monitor der PCS 7 Advanced Process Library V8.1
    Überwachung eines Messwertes (Analogsignal)
    Einstellbare Parameter
      Warngrenze (oben/unten)
      Alarmgrenze (oben/unten)
  Darstellung des Bildbausteinsymbols
    In Teilanlage T2_Reaktion
    Platzieren und Übersetzen
Alarme für die Laboranlage
Notes: 13
To Do

## Slide 14: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 2 P02-03 Archivierung und Trendreporting
  Archivierung auf OS-Server = Kurzzeitarchivierung
    Prozesswerte
      Langsamer Zyklus Tag logging slow
      Schneller Zyklus Tag logging fast
    Meldungen/Ereignisse Alarm logging
  Aufbau der Archive (Tag logging slow, Tag logging fast, Alarm logging)
    Umlaufarchiv bestehend aus Segmenten
30 Byte/Wert
max. 30 Byte/Wert
200 bis 400 Byte/Meldung
Speicherplatz auf dem OS-Server
beschriebene Segmente
aktuelles Segment
Archivierung auf dem OS-Server
Notes: 14

## Slide 15: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-01 Erweiterte Bediengestaltung
  Theorie
    Hierarchische Ebenen von Fließbildern
    Kurven zur Erweiterung der detaillierten Darstellung
    ActiveX Controls und Anwenderobjekte
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Umstrukturierung der Technologischen Hierarchie
    Erstellen von Anwenderobjekten (User Defined Object kurz: UDO)
    Erweiterung der Detailbilder um ActiveX Controls
Lernziele
Notes: 15

## Slide 16: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-01 Erweiterte Bediengestaltung
  Ebenen von Fließbildern
    Anlagenbild
    Bereichsbild
    Teilanlagenbild/Gruppenbild
    Detailbild
  Obere Ebenen (Anlagenbild, Bereichsbild)
    Übersicht über den Zustand der Anlage/des Bereichs
    Direkte Anwahl eines Bereichs möglich
  Untere Ebenen (Teilanlagenbild/Gruppenbild, Detailbild)
    Darstellung von Zusammenhängen und detaillierten Informationen
    Zusätzlicher Einsatz von gefilterten Alarmlisten und angepassten Kurven
Hierarchische Ebenen von Fließbildern
Mehrzweckanlage
Eduktspeicher
Behälter 1
Behälter 2
Behälter 3
Produkt-speicher
Behälter 1
Behälter 2
Spülen
Behälter 1
Reaktion
Reaktor 1
Reaktor 2
Notes: 16

## Slide 17: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-01 Erweiterte Bediengestaltung
Kurven = Darstellung des Zeitverlaufs eines Prozesswertes
Je nach Zeithorizont können unterschiedliche Aufgaben realisiert werden
  Historie = Vergangenheit ohne Gegenwart dient z.B. der Störfallanalyse und Optimierung der Prozessführung
  Vorgeschichte = Gegenwart mit jüngerer Vergangenheit dient der Trendanalyse und ist die am häufigsten genutzte Darstellung
  Prädiktoranzeige = jüngste Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dient der Vorhersage eines Prozesswertes und soll dem Bediener ein frühzeitiges Eingreifen ermöglichen
Vorteile von Kurven
  Komprimierte und unmittelbar verständliche Form zur Darstellung vieler Merkmale eines Prozesswertes z.B. markante Änderungen des Verlauf, Gradienten, Abhängigkeiten, Extremwerte, Schwankungsbreiten, Abweichungen vom Sollwert, Frequenz
Kurven zur Erweiterung der detaillierten Darstellung
Notes: 17

## Slide 18: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-01 Erweiterte Bediengestaltung
ActiveX Control (liefern auf Detailebene zusätzliche Informationen)
  Online Trend Control, Function Trend Control (Darstellung von Prozesswerten in Diagrammen, Definition der darzustellenden Prozesswerte)
  Online Table Control (Darstellung von Prozesswerten in Tabellen)
  Alarm Control (Darstellung von Meldungen und Ereignissen in Listen, Filterung nach Kriterien wie Herkunft)
Anwenderobjekt (User Defined Object)
  Zusammenfassen von Einzelobjekten zu einem Objekt
  Reduzierung der Parameter aller Objekte auf definierte Parameter des Objektes
  Ablage in Bibliothek zur Wiederverwendung
  Erhöhung der Performance bei C-Aktionen zur Dynamisierung
ActiveX Controls und Anwenderobjekte
Notes: 18

## Slide 19: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-01 Erweiterte Bediengestaltung
Alarm Control
Online Trend Control
Anwenderobjekt
Gestaltung eines Detailbildes
Notes: 19

## Slide 20: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-02 Vertikale Integration mit OPC
  Theorie
    Integration von Automatisierungssystemen unterschiedlichster Hersteller an übergeordnete Programme der Betriebsleitebene
    Grundlagen zum Aufbau und zur Funktionsweise von OPC
    Integration mittels PCS 7
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Konfigurieren des PCS7 Projektes
    Parametrieren des OPC Servers
    Einlese der OPC Variablen in Office Anwendung
Lernziele
Notes: 20

## Slide 21: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-02 Vertikale Integration mit OPC
  OPC (OLE for Process Control) bietet standardisierte, offene und herstellerunabhängige Software-Schnittstelle
  Basiert auf der OLE/COM-Technologie von Microsoft
  PC-Station mit OpenPCS 7 können Daten mit externen Systemen austauschen
  Aus Sicht höherer Programmiersprachen (C++ , Visual) ist OPC eine Brücke zu Prozess- und Gerätedaten der Automatisierungssysteme
  Auf Seite der Gerätehersteller ist Entwicklung eines OPC-Servers erforderlich anstelle spezieller Treiber
Überblick
Anlagenbus Industrial Ethernet
Terminalbus Industrial Ethernet
OS-Client
PC mit Client- Applikation
PC mit Client- Applikation
Internet/Intranet
Open PCS 7 Station (+ OS-Client)
OS-Server
redundante OS-Server
Automatisierungs- system
Automatisierungs- system
Notes: 21

## Slide 22: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-02 Vertikale Integration mit OPC
  OPC Kommunikation basiert auf dem Client-Server-Prinzip
  OPC-Server: Komponente, die auf Veranlassung eines OPC-Clients Daten anbieten
    Ist nach unten am Automatisierungssystem angeschlossen
  OPC-Clients nutzen OPC-Server als Datenquelle
    Meist ein zu konfigurierender Bestandteil eines Anwenderprogramms
Client-Server Prinzip
OPC-Client z.B. für Excel Applikation
Initiiert OPC-Kommunikation
Lese-/Schreibanforderungen für Prozesswerte
OPC-Client
OPC-Server
Führt Client-Anforderungen aus
Liest zyklisch die Prozessvariablen
Überwacht Prozessvariablen auf Wertänderungen
OPC-Server
Automatisierungsgerät
SPS (Prozesswerte)
Notes: 22

## Slide 23: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-02 Vertikale Integration mit OPC
  OPC Data Access (OPC DA): Spezifikation für Zugriff auf Prozessdaten über Variablen
    Wert einer oder mehrerer Prozessvariablen lesen, ändern (überschreiben), überwachen oder Änderungen melden
  Hierarchische Klassenmodell von Data Access
    OPC-Group strukturiert Prozessvariablen
    OPC-Item repräsentiert Prozessvariablen
Angebotenen Variablen:
  Prozessvariablen (Mess- und Steuergrößen von Ein-/Ausgabegeräten)
  Steuervariablen (löst Zusatzdienste aus, z.B. Übertragung von Passwörtern)
  Informationsvariablen (Auskunft über Zustand von Verbindungen, Geräten usw.)
OPC Spezifikation
OPCServer
OPC-Group(s)
OPC-Item(s)
OPC-Group(s)
OPC-Item(s)
OPC-Group(s)
OPC-Item(s)
Notes: 23

## Slide 24: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-02 Vertikale Integration mit OPC
  OPC extensible Markup Language DA (OPC-XML DA): Standard zur Kommunikation mit einem plattformunabhängigen Protokoll über das Internet
    Basiert auf HTTP und SOAP
    Funktionsumfang an OPC Data Access angelehnt
  OPC Alarms & Events (OPC A&E): zusätzliche Spezifikation zur Übertragung von Prozessalarmen und Ereignissen
  Drei Arten von Ereignissen
    Bedingte Ereignisse (Condition related Events)
    Protokollierereignisse (Tracking Events)
    Einfache Ereignisse (Simple Events)
OPC Spezifikation
Webdienst Consumer (SOAP Client)
Webdienst Server (SOAP Client)
Firewall
Internet
SOAP Request
SOAP Response
Notes: 24

## Slide 25: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-03 Batchsteuerung mit Rezepten
  Theorie
    Modellierung eines verfahrenstechnischen Chargenprozesses
    Rezeptsteuerung zur Herstellung von Chargenprodukten
    Definition der Verfahrensschritte
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Einrichten einer ISA-S88 Hierarchie
    Vorbereiten des PCS7 Projektes mit vorgefertigten SFC-Typen
    Einrichten eines Projektes im BATCH Control Center
Lernziele
Notes: 25

## Slide 26: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-03 Batchsteuerung mit Rezepten
  Beherrschung der Komplexität eines Chargenprozesses durch hierarchische Struktur
Hierarchische Modellierung
Prozess- schritt
Prozess- schritt
Prozess- schritt
Prozess- operation
Prozess- schritt
Prozess- schritt
Prozess- schritt
Prozess- abschnitt
Prozess- schritt
Prozess- schritt
Prozess- schritt
Prozess- schritt
Prozedur
Eine Prozedur definiert einen Prozess, der aus einem geordneten Satz eines oder mehrerer Prozessabschnitte besteht
Ein Prozessabschnitt besteht aus einem geordneten Satz eines oder mehrerer Prozessoperationen
Eine Prozessoperation besteht aus einem geordneten Satz eines oder mehrerer Prozessschritte
Notes: 26

## Slide 27: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-03 Batchsteuerung mit Rezepten
  Voraussetzung ist Basisautomatisierung ( Modul Basisautomatisierung)
  Prozedursteuerung bestimmt das einrichtungsorientierte Aktionen in einer geordneten Folge stattfinden
  Prozedur ist höchste Stufe in der Hierarchie und legt die Strategie fest
  Teilprozedur besteht aus Operationen für zusammenhängende Produktionssequenz
  Operation ist Menge von Funktionen und bewirkt Überführung der Stoffe von einem Zustand in einen anderen
  Funktion ist kleinstes Element einer Prozedursteuerung
Konzepte der chargenorientierten Fahrweise
Prozedur
Teilprozedur
Operation
Funktion
besteht aus einer geordneten Menge von
besteht aus einer geordneten Menge von
besteht aus einer geordneten Menge von
Produziere PVC
Polymerisiere Vinylchlorid-Monomer
Gewinne Vinylchlorid-Rest zurück Trockne PVC
Vorbereitung: Rektor evakuieren und Reaktorwände mit Antibelag beschichten
Füllen: Destilliertes Wasser u. Lösemittel
Reaktion: VCM und Katalysator zugeben, heizen und Absinken des Drucks abwarten
Vinylchlorid-Monomer zugeben
Katalysator zugeben Heizen
Notes: 27

## Slide 28: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-03 Batchsteuerung mit Rezepten
  Unternehmensweite einheitliche Rezepturen und standortbedingte Unterschiede erfordern
    Abstrakte Definition unabhängig von konkreter Anlage
    Einfache Anpassung auf die konkreten Einrichtungen
  Verfahrensrezept ist ein Rezept auf Unternehmensebene
  Werksrezept Kombination von werksspezifischer Information und Verfahrensrezept
  Grundrezept ist Rezeptstufe auf einer Anlage oder eine Gruppe von Einrichtungen einer Anlage
  Steuerrezept entsteht als Kopie für bestimmte Version des Grundrezeptes
    Wird entsprechend Dispositionsplanung und Ausführung verändert um spezifisch für eine einzelne Charge zu sein
Rezepte und Rezepttypen
Notes: 28

## Slide 29: PCS 7 Lehrunterlagen Modul 3 P03-03 Batchsteuerung mit Rezepten
Physisches Modell
  Anlage ist die Zusammenfassung aller Einrichtungen für die Herstellung einer Charge
  Teilanlage setzt sich aus Technischen Einrichtungen und Einzelsteuereinheiten zusammen z.B. einem Rührkessel oder Reaktor
  Technische Einrichtung kann aus Einzelsteuereinheiten und untergeordnete technischen Einrichtungen bestehen z.B. einem Filter
  Einzelsteuereinheit ist Zusammenfassung von Messeinrichtungen, Stellgliedern und anderen Einzelsteuereinheiten sowie der zugehörigen Verarbeitungseinrichtung
Anlage
Teilanlage
Technische Einrichtung
kann enthalten
kann enthalten
Einzelsteuer- einheit
kann enthalten
kann enthalten
Reaktionsanlage
Vielzweckbetreib
kann enthalten
Notes: 29

## Slide 30: PCS 7 Lehrunterlagen Nutzen
Theoretische und praktische Einführung in das prozessleittechnische Engineering einer verfahrenstechnischen Anlage – allgemein und mit PCS 7 auf Hochschulniveau
Geführte Realisierung anhand der vorliegenden Projekte oder Umsetzung eigener Entwürfe möglich
Test der Realisierung an einer simulierten Anlage

## Slide 31: PCS 7 Lehrunterlagen Ausblick
Einsatz der Unterlagen in der Lehre
  Als Vorlesung (= Theorie) mit Übung (= Übungsaufgaben) zum Entwurf einer Lösung und zur Implementierung des Entwurfes in PCS 7
  Als Praktikum (= Übungsaufgaben) zum Entwurf einer Lösung und zur Implementierung des Entwurfes in PCS 7
  oder
  Zum Selbststudium – um Projekte mit PCS 7 realisieren zu können

## Slide 32: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.de/sce