## Slide 1: Hochschul-Lehrunterlagen für SIMATIC PCS 7 Siemens Automation Cooperates with Education | 02/2020
siemens.de/sce
Frei verwendbar für Bildungs-/F&E Einrichtungen. © Siemens 2020. Alle Rechte vorbehalten.

## Slide 2: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Inhaltsverzeichnis
  P01-01 Prozessbeschreibung
  P01-02 Hardwarekonfiguration
  P01-03 Technologische Hierarchie
  P01-04 Einzelsteuerfunktionen
  P01-05 Anlagensicherung
  P01-06 Regelung und weitere Steuerfunktionen
  P01-07 Massenbearbeitung
  P01-08 Ablaufsteuerungen
  P02-01 Grafikgenerierung
  P02-02 Alarm-Engineering
  P02-03 Archivierung und Trendreporting
MODUL 2
MODUL 1
Notes: 2

## Slide 3: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-01 Prozessbeschreibung
Lernziele
  Klassifizierung von prozesstechnischen Anlagen
  R&I-Fließbild der Laboranlage
  Verriegelungen und Rezepte für die Laboranlage
Notes: 3

## Slide 4: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-01 Prozessbeschreibung
  Klassifizierung nach der Anzahl grundlegend verschiedener Produkte
    Einproduktanlage
    Mehrproduktanlage
  Klassifizierung nach der physischen Struktur der Anlage
    Einstranganlage
    Mehrstranganlage
    Mehrstrang-Mehrwegeanlage
  Laboranlage als Lernbeispiel
    Mehrproduktanlage und Mehrstrang-Mehrwegeanlage
    Hierarchische Zerlegung in 4 Teilanlagen
Klassifizierung prozesstechnischer Anlagen
Notes: 4

## Slide 5: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-01 Prozessbeschreibung
R&I Fließbild der Laboranlage
Eduktspeicher
Reaktoren
Spülen
Produktspeicher
Notes: 5

## Slide 6: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-01 Prozessbeschreibung
  Sicherer Betrieb der Anlage erfordert Überwachung der Prozesseingriffe
  Anforderungen für Laboranlage:
    Ansteuerung der Aktoren nur bei Hauptschalter ein und NOTAUS entriegelt
    Schutz der Behälter vor Überlaufen
    Ansaugen von Luft bei Pumpen verhindern
    Pumpe darf nicht gegen geschlossene Ventile arbeiten
    …
  Herstellung eines Produktes erfordert eine Verfahrensvorschrift
  Rezept für Laboranlage:
    350 ml von Edukt 3 nach Reaktor 1 und 200 ml von Edukt 1 nach Reaktor 2
    Heizen von Reaktor 1 bis 25°C und 150 ml von Edukt 2 nach Reaktor 2
    …
Verriegelungen und Rezepte
Notes: 6

## Slide 7: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-02 Hardwarekonfiguration
  Theorie
    Verteilte Strukturen
    Anbindung an den Prozess
    Funktionsweise der SPS
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Projekt anlegen
    Hardware konfigurieren
    Kommunikation konfigurieren
Lernziele
Notes: 7

## Slide 8: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-02 Hardwarekonfiguration
  Besondere Strukturen führen zu skalierbaren Prozessleitsystemen
  Strukturen sind komponentenbasiert und damit gut erweiterbar
  Typische Struktur:
    Prozessführungsebene
    Steuerungsebene
    Feldebene
Verteilte Strukturen von Prozessleitsystemen
Labor
Technikum
Produktionsanlage
Anlagenverbund an einem Produktionsstandort
SIMATIC PCS 7: 100 bis 120 000 IOs
SIMATIC PCS 7 LAB
Notes: 8

## Slide 9: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-02 Hardwarekonfiguration
  Zwei typische Wege Sensoren und Aktoren an das Prozessleitsystem anzubinden
    Direkt über Bussystem (intelligente Geräte)
    Über elektrisches Einheitssignal an eine Signalbaugruppe
  Signalbaugruppen für
    Binäre Signale: DI/DO-Baugruppen (DI .. Digital Input, DO .. Digital Output)
    Pro Signal wird 1 Bit Speicherplatz benötigt
    Analoge Signale: AI/AO-Baugruppen (AI .. Analog Input, AO .. Analog Output)
    Pro Signal werden 16 Bit Speicherplatz benötigt
    Auflösung kann trotzdem geringer sein z.B. 12 Bit
Anbindung an den Prozess
Notes: 9

## Slide 10: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-02 Hardwarekonfiguration
  Komponente der Steuerungsebene ist typischerweise eine SPS
  Eingangs- und Ausgangssignale werden zyklisch eingelesen bzw. ausgegeben und im Prozessabbild zwischengespeichert
  Konsistenz der Signale während der Programmabarbei-tung durch Zugriff auf Prozessabbild
Funktionsweise der SPS
Initialisierung
Einlesen der Eingänge
Schreiben der Ausgänge
Abarbeiten von Operationen der Programmbausteine
Typische Bearbeitungszeiten:
1µs Bitoperationen 2µs Wortoperationen
12µs Zeit/Zähloperationen 3µs Festpunktaddition
50µs Gleitpunktaddition
Ausgänge
Prozessabbild Ausgänge
Eingänge
Prozessabbild Eingänge
Ausgänge
Prozessabbild Ausgänge
Legende:
Zugriff Hardware
Zugriff Prozessabbild
Abarbeitungssequenz
Notes: 10

## Slide 11: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-02 Hardwarekonfiguration
  AS1
    PS
    CPU (mit PROFIBUS)
      ET 200M (mit PROFIBUS)
        7x DI
        3x DO
        1x AI
        1x AO
    CP ( mit Ethernet)
  OS
    PC (mit Ethernet)
Hardwarekonfiguration der Laboranlage
PC-Station als ES und OS mit PCS 7-Software und WinCC zur Visualisierung
Ethernet-Verbindung
S7-Station als AS (hier CPU414-3DP)
ET 200M zur E-/A-Kopplung
PROFIBUS-DP
Notes: 11

## Slide 12: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-03 Technologische Hierarchie
  Theorie
    Strukturierung der Laboranlage
    Ableiten der Visualisierung
    Technologische Hierarchie (TH) der Anlage und Visualisierungsstruktur
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Aufrufen der Technologischen Sicht
    Anlegen der Technologischen Hierarchie
    Grundeinstellungen zur Technologischen Hierarchie
Lernziele
Notes: 12

## Slide 13: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-03 Technologische Hierarchie
  Strukturierung durch den funktionellen Aspekt
  Hierarchische Dekomposition in Teilanlagen
    Teilanlage 1: Eduktspeicher
    Teilanlage 2: Reaktoren
    Teilanlage 3: Produktspeicher
    Teilanlage 4: Spülen
  Design eines Kennzeichnungssystems nach ISA-88
    Anlage: A1
      Teilanlage: T1 .. T4
        (Technische Einrichtung: B001, …, B003, R001, …)
        Einzelsteuereinheit: Pumpe, Ventil, Füllstand, Rührer, …
Strukturierung der Laboranlage
Notes: 13

## Slide 14: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-03 Technologische Hierarchie
  Ableiten der Visualisierung im Operator System (OS) mit folgenden Schritten:
    Strukturierung der Laboranlage
    Anlegen der Technologischen Hierarchie
    Auswahl einer hierarchischen Ebene als OS-Bereich
    Durchführen eines Generierungslaufes (siehe P02-01 Grafikgenerierung)
  Alle hierarchischen Ebenen unterhalb der Ebene, die als OS-Bereich definiert wurde, können automatisch dargestellt werden
    Bereichskennungen
    Navigationshierarchie
    Bediensymbole für verwendete Funktionsbausteine
    Sammelalarme
Ableiten der Visualisierung
Notes: 14

## Slide 15: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-03 Technologische Hierarchie
OS-Bereich
Bedienbilder
Technologische Hierarchie und die Auswirkung auf die Visualisierung
A1_Mehrzeck-anlage
T2_Reaktion
Reaktor R001
Reaktor R002
T3_Produkt- speicher
Produkttank B001
Produkttank B002
T4_Spülen
Spülbehälter B001
T1_Edukt- speicher
Edukttank B001
Edukttank B002
Edukttank B003
Notes: 15

## Slide 16: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-04 Einzelsteuerfunktionen
  Theorie
    Begriff der Einzelsteuerfunktion (ESF)
    Einzelsteuerfunktionen in PCS 7
    Einzelsteuerfunktion Motor
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Symboltabellen anlegen
    CFC für ESF Motor anlegen
    Testen der ESF
Lernziele
Notes: 16

## Slide 17: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-04 Einzelsteuerfunktionen
  Hierarchische Gliederung der Anlage nach DIN EN 61512
    Ebene 0: Einzelsteuereinheit
  Einzelsteuereinheit ist ein wiederkehrendes Element
    Projektweit
    Über Projekte hinaus
  Möglichkeit der Wiederverwendung
    Vorteile:
      Parametrierung statt Programmierung
      Getestete Funktionen
      Einheitliche Bedienung und Visualisierung
  Typisierung von Einzelsteuereinheiten
    z.B. Motor, Ventil, …
Einzelsteuerfunktion (ESF)
Unternehmen
Einzelsteuer- einheiten
kann enthalten
kann enthalten
kann enthalten
muss enthalten
Werk
Anlagen-komplex
Anlage
Teilanlage
kann enthalten
kann enthalten
kann enthalten
kann enthalten
Technische Einrichtung
Notes: 17

## Slide 18: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-04 Einzelsteuerfunktionen
  Funktionsbausteine als objektorientiertes Modell einer technischen Einrichtung
    z.B Motoren und Ventile
  Funktionen:
    Ansteuerung und Betriebsarten
    Schutz- und Überwachungsfunktionen
    Bedien- und Visualisierungsfunktionen
    Melde- und Alarmfunktionen
  Funktionsbaustein als objektorientiertes Modell eines (Mess-)Signals
    z.B Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Analoger Ausgang, Analoger Eingang
  Funktionen:
    Normierung des digitalen Wertes auf den physikalischen Wertebereich
    Überwachung der Signalqualität
Einzelsteuerfunktion in PCS 7
Notes: 18

## Slide 19: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-04 Einzelsteuerfunktionen
  Funktionsbaustein MotL
  Verwendung als Ansteuerung für Pumpen/Rührer der Laboranlage
  Eigenschaften:
    Ansteuerung mit einem Steuersignal (ein/aus)
    Überwachungsfunktion durch Laufrückmeldung
  Vorteile:
    Keine Programmierung der Ansteuer-, Schutz- und Überwachungsfunktionen
    Einheitliche Parameter
    Einheitliche Visualisierung (siehe P02-01 Grafikgenerierung)
Einzelsteuerfunktion MotL (PCS 7 Advanced Process Library)
Notes: 19

## Slide 20: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-04 Einzelsteuerfunktionen
  Pumpe SCE.A1.T2-P001 zum Ablassen des Reaktorinhaltes
  Pumpe wird von einem Motor angetrieben
  Motor hat folgende Signale:
    Signal zum Ansteuern
    Signal zur Laufrückmeldung
  Template aus PCS 7 AP Library
    MotorLean
Symbol | Adresse | Datentyp | Symbolkommentar
A1.T2.A1T2S003.SO+.O+ | E 1.3 | BOOL | Pumpe Ablass Reaktor R001 Rückmeldung ein
A1.T2.A1T2S003.SV.C | A 3.4 | BOOL | Pumpe Ablass Reaktor R001 Stellsignal
Implementierung einer Pumpe der Laboranlage
Notes: 20

## Slide 21: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-05 Anlagensicherung
  Theorie
    Anlagensicherung mit Mitteln der PLT
    Standardschaltungen für die Anlagensicherung
    Entwurf einer Verrieglung für die Laboranlage
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    CFC für Handbetätigung des Motors anlegen
    Verriegelung für Motor im CFC ergänzen
    Verschaltungen zwischen CFC-Plänen
Lernziele
Notes: 21

## Slide 22: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-05 Anlagensicherung
  Sicherung verfahrenstechnischer Anlagen gegen Fehlzustände
  Bezogen auf Prozessgrößen sind drei Bereiche zu unterscheiden
Anlagensicherung mit Mitteln der Prozessleittechnik
Kurve 1
Kurve 2
Kurve 3
Grenzwert der Schutz- einrichtung
Grenzwert der Über- wachungs- einrichtung
Zeit
Prozessgröße
Bestimmungsgemäßer Betrieb
Guthaben
Zulässiger Fehlbereich
unzulässiger Fehlbereich
nicht bestimmungs- gemäßer Betrieb
Nicht-PLT- Schutzeinrichtung spricht an
ereignisverhindernde PLT-Schutzeinrichtung spricht an
PLT-Überwachungs-einrichtung spricht an
Verfahrensbedingter Grenzwert
Notes: 22

## Slide 23: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-05 Anlagensicherung
  Pumpe darf nur eingeschaltet werden, wenn der Hauptschalter der Anlage eingeschaltet und der NOTAUS-Schalter entriegelt ist
  Pumpe darf keine Luft ansaugen, d.h. im Reaktor müssen mindestens 50 ml sein
  Pumpe darf nicht gegen geschlossene Ventile arbeiten, d.h. 1 Ventil muss geöffnet sein
Symbol | Adresse | Datentyp | Symbolkommentar
A1.A1H001.HS+-.START | E 0.0 | BOOL | Mehrzweckanlage einschalten
A1.A1H002.HS+-.OFF | E 0.1 | BOOL | NOTAUS aktivieren
A1.T2.A1T2L001.LISA+.M | EW 72 | WORD | Füllstand-Istwert Reaktor R001
A1.T2.A1T2X007.GO+-.O+ | E 66.3 | BOOL | Auf/Zu-Ventil … Rückmeldung
A1.T3.A1T3X001.GO+-.O+ | E 67.4 | BOOL | Auf/Zu-Ventil … Rückmeldung
A1.T4.A1T4X003.GO+-.O+ | E 68.2 | BOOL | Auf/Zu-Ventil … Rückmeldung
Entwurf der Verriegelung für die Pumpe der Laboranlage
Notes: 23

## Slide 24: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-05 Anlagensicherung
  Ersatz für Analogwert A1.T2.A1T2L001.LISA+.M durch binären Wert, der das Ergebnis des Vergleichs mit 50 ml ist
  Funktionstabelle zum Entwurf der Kombinatorischen Schaltung
  Ergebnis nach Konjunktiver Normalform (KNF) dient der Verriegelung der Pumpe
A1T2L001 > 50ml | A1T2X007 | A1T3X001 | A1T4X003 | LOCK
x | x | x | x | 0
x | x | x | x | 0
0 | x | x | x | 0
x | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | x | x | 1
1 | x | 1 | x | 1
1 | x | x | 1 | 1
Standardbeschaltungen für die Anlagensicherung
Notes: 24

## Slide 25: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-06 Regelung, weitere Steuerfunktionen
  Theorie
    Aufbau eines Regelkreises
    PID-Regler
    Temperaturregelung der Laboranlage
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Parametrierung eines kontinuierlichen Reglers
    Ausgabe des analogen Stellwertes als binäres Signal mittel Impulsgenerator
Lernziele
Notes: 25

## Slide 26: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-06 Regelung, weitere Steuerfunktionen
  Prozessgrößen müssen bestimmte Werte halten bzw. einstellen
    Störverhalten: Trotz Störungen muss ein bestimmter Wert gehalten werden
    Führungsverhalten: Sollwert soll dynamisch und stabil erreicht werden
  Regelkreis arbeitet wie folgt:
    Prozess- bzw. Regelgröße wird mit einem Sensor gemessen
    Messwert wird vom Sollwert abgezogen und so die Abweichung berechnet
    Regler berechnet aufgrund der Abweichung einen Stellwert für den Aktor
    Aktor wirkt auf das System
Aufbau eines Regelkreises
Regler
System
Störgrößen z
Stellwert y
Prozessgröße = Regelgröße x
(Regel-) Abweichnung e
Sollwert w
+
-
Notes: 26

## Slide 27: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-06 Regelung, weitere Steuerfunktionen
  Regelalgorithmus berechnet aus der Abweichung den Stellwert
  Prozessindustrie setzt zu 95% den PID-Algorithmus ein
    P steht für Proportional
      Aktueller Stellwert ist nur von aktueller Abweichung abhängig
    I steht für Integral
      Aktueller Stellwert ist von der Summe der letzten Abweichungen abhängig
    D steht für Differential
      Aktueller Stellwert ist von der Änderung der Abweichung abhängig
  Nur drei Parameter (Verstärkung, Nachstellzeit und Vorhaltezeit) sind einzustellen
  Praxistaugliche Einstellregeln existieren für Prozesse ohne dominante Totzeiten
    Methode von Ziegler und Nichols
    Chien, Hrones und Reswick
PID-Regler
Notes: 27

## Slide 28: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-06 Regelung, weitere Steuerfunktionen
  Regelkreis
    Prozess-/Regelgröße ist A1.T2.A1T2T001.TIC.M
    Stellwert ist A1.T2.A1T2T001.TV.S
    Sollwert wird
      Vom Rezept bestimmt
      Von Hand bestimmt
      Verriegelt
  Verriegelungsbedingungen
    Mindestfüllstand im Reaktor muss 200 ml betragen
    Temperatur darf maximal 60°C betragen
Temperaturregelung der Laboranlage
Notes: 28

## Slide 29: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-07 Massenbearbeitung
  Theorie
    Entwurf komplexer Systeme
    Messstellentyp
    Musterlösung
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Massenbearbeitung mit Hilfe des Import-Export-Assistenten
    Massenbearbeitung in der Prozessobjektsicht
    Vervielfältigen von Plänen durch Erstellen von Messstellentypen/Musterlösungen
Lernziele
Notes: 29

## Slide 30: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-07 Massenbearbeitung
  Drei allgemeine Entwurfsprinzipien
    Prinzip der hierarchischen Gliederung
      Technologische Hierarchie
    Prinzip der Modularisierung
      Umfang und Komplexität von Bausteinen, CFC und SFC
    Prinzip der Wiederverwendung
      Messstellentypen und Musterlösungen
  Wiederverwendung impliziert auch
    Nutzung bewährter Lösungen (Standards)
    Zentrale Änderbarkeit
    Getestete Implementierung
Entwurf komplexer Systeme
Notes: 30

## Slide 31: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-07 Massenbearbeitung
  Messstellentyp (CFC) – entspricht der Ebene: Einzelsteuereinheit
  Musterlösung (ganze Hierarchie) – entspricht der Ebenen: Technischer Einrichtung oder Teilanlage
Messstellentypen und Musterlösungen
Ebene
Physikalisches Modell
Verriegelungen
Alarmierung
Einzel- steuer- einheit
Technische Einrichtung
Teilanlage
Anlage
sehr individuell
typisierbar
teilweise kopierbar
Notes: 31

## Slide 32: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-07 Massenbearbeitung
  Auswahl ähnlicher Einzelsteuereinheiten
    Pumpen
      A1T1P001, A1T1P002, A1T1P003 und A1T4P001
      A1T2P001 und A1T2P002
    Ventile
      A1T1V001, A1T1V002, A1T1V003, .. , A1T1V006
      ...
  Auswahl ähnlicher technischer Einrichtungen
    Behälter
      A1T1B001, A1T1B002 und A1T1B003
      A1T2R001 und A1T2R002
      A1T3B001 und A1T3B002
Messstellentyp und Musterlösung der Laboranlage
Notes: 32

## Slide 33: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-08 Ablaufsteuerungen
  Theorie
    Aufbau von Schrittketten
    Entwurf einer Ablaufsteuerung
    Rezept der Laboranlage
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Sequential Function Chart (SFC) anlegen und bearbeiten
    Verknüpfung SFC und CFC
    Testen des SFC
Lernziele
Notes: 33

## Slide 34: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-08 Ablaufsteuerungen
  Wechselnde Abfolge von Schritten und Transitionen
    Erster Schritt: Start-Schritt
    Letzter Schritt: Ende-Schritt
  Strukturen:
    Unverzweigte Schrittkette
    Alternativverzweigungen
    Parallelverzweigungen
  Unerlaubte Strukturen:
    Unsichere Kette – Erreichbarkeit nicht sichergestellt
    Partielle Verklemmung – innere Endlosschleife
    Totale Verklemmung – keine zulässige Weiterschaltbedingung
  Abarbeitung von Schrittketten kann einmalig oder zyklisch erfolgen
Aufbau von Schrittketten
Notes: 34

## Slide 35: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-08 Ablaufsteuerungen
  Bewährte Entwurfsmethode für Ablaufsteuerungen
    Zustandsgraphen
      Zusammenhängender, gerichteter Graph
      Zustände als Kreise – mit Aktionen verknüpfbar
      Zustandsübergänge als Pfeile – mit Übergangsbedingungen behaftbar
    Petrinetze
      Besteht aus Plätzen und Transitionen
      Plätze als Kreise
      Transitionen als Rechtecke/Querbalken
      Parallele Abläufe abbildbar
Entwurf einer Ablaufsteuerung
Notes: 35

## Slide 36: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 1 P01-08 Ablaufsteuerungen
  Zuerst sollen 350 ml aus Edukttank A1.T1.B003 in Reaktor A1.T2.R001 und gleichzeitig 200 ml aus Edukttank A1.T1.B002 in Reaktor A1.T2.R002 abgelassen werden
  Ist das Füllen von Reaktor A1.T2.R001 beendet, so ist die eingefüllte Flüssigkeit bei eingeschaltetem Rührer auf 25 °C zu erwärmen.
  Ist das Füllen von Reaktor A1.T2.R002 beendet, so sollen 150 ml aus Edukttank A1.T1-B001 in Reaktor A1.T2.R002 dazu dosiert werden. Ist dies abgeschlossen, so soll 10 s später der Rührer des Reaktors A1.T2.R002 eingeschaltet werden.
  Hat die Temperatur der Flüssigkeit in Reaktor A1.T2.R001 25 °C erreicht, so soll das Gemisch aus Reaktor A1.T2.R002 in Reaktor A1.T2-R001 gepumpt werden.
  Das Gemisch im Reaktor A1.T2.R001 soll nun auf 28°C erwärmt werden und anschließend in den Produkttank A1.T3.B001 abgelassen werden.
Rezept der Laboranlage
Notes: 36

## Slide 37: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-01 Grafikgenerierung
  Theorie
    Konzepte der Darstellung
    Grafikgenerierung in PCS 7
    Grafik der Laboranlage
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Generierung der Operator Station (OS) im SIMATIC Manager
    Projektierungsumgebung WinCC
    Bilderstellung mit dem Graphics Designer
Lernziele
Notes: 37

## Slide 38: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-01 Grafikgenerierung
  Wichtige Aspekte der Darstellung
    Organisation des Darzustellenden
    Füllgrad
    Codierung
    Auffälligkeit
    Konsistenz
  Grundstruktur der Anzeigefläche nach VDI 3699
  Fließbilder
    Leittechnische Fließbilder
    Verfahrenstechnische Fließbilder
      Grundfließbild, Verfahrensfließbild, R&I-Fließbild
Konzepte der Darstellung
Meldezeile
Übersichtsbereich
Tastenbereich
Fenster
Arbeitsbereich
Notes: 38

## Slide 39: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-01 Grafikgenerierung
  Bildhierarchie kann direkt aus der Technologischen Hierarchie abgeleitet werden
    Anlegen eines Bildes in den entsprechenden Ebenen
  Nutzung der Bausteinsymbole von Templates
    Ableiten der Bausteinsteinsymbole aus der Technologischen Hierarchie
  Projektierung unterschiedlicher OS-Bereiche
    z.B. Teilanlage T1 wird von Operator 1 überwacht, T2 bis T4 von Operator 2
  Monitorkonfiguration
    Darstellung für unterschiedliche Auflösungen, Anzahl und Anordnung von Monitoren
  Graphics Designer
    Zeichnung der Prozessbilder (statische Elemente)
    Verknüpfung dynamische Elemente mit den Prozessvariablen
Grafikgenerierung in PCS 7
Notes: 39

## Slide 40: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-01 Grafikgenerierung
  Hierarchie soll die Ebenen 1 und 2 umfassen
  Übersichtsbild
    Anzeige aller Teilanlagen
    Anzeige der wichtigsten Information
    Abstrakt
  Bereichsbild
    Darstellung einer Teilanlage
    Darstellung der Bildbausteinsymbole von Motoren und Ventilen
    Darstellung in Anlehnung an das R&I-Fließbild
Grafik der Laboranlage
Notes: 40

## Slide 41: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-02 Alarm-Engineering
  Theorie
    Meldesysteme
    Alarme und Meldungen
    Alarm-Management in PCS 7
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Einbinden von Überwachungs- und Alarmbausteinen
    Meldesystem von WinCC
    Darstellung der Alarme und Warnungen im Operatorsystem (OS)
Lernziele
Notes: 41

## Slide 42: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-02 Alarm-Engineering
  Schnittstelle zwischen Prozess und Operator
    Frühzeitige Erkennung der Abweichungen vom Sollzustand
    Zielgerichtetes Eingreifen um den Sollzustand wiederherzustellen
  Alarm-Anzeige oder Bericht vom Eintreten eines Ereignisses, welches unverzügliches Handeln des Operators erfordert
  Meldung-Anzeige oder Bericht vom Eintreten eines Ereignisses, welches kein unverzügliches Handeln des Operators erfordert
  Eigenschaften zur Auswahl von Alarmen
    Relevant
    Eindeutig
    Zeitgerecht
    Priorisiert
    Verständlich
Meldesysteme, Alarme und Meldungen
Reaktions-zeit | Potenzielle Auswirkung |  | 
 | Anlagen-stillstand | Produktions-verlust | Produktions-verzögerung
< 5 min | Hoch | Mittel | Niedrig
5 - 20 min | Mittel | Niedrig | Niedrig
> 20 min | Niedrig | Niedrig | Niedrig
Priorität
Priorität
Notes: 42

## Slide 43: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-02 Alarm-Engineering
  Funktionsbaustein zur Generierung von Meldungen
    Bildsymbole zur Darstellung von Alarmzuständen
  Sammelalarme entlang der Technologischen Hierarchie
  Darstellung und Verwaltung von Meldelisten
Alarmmanagement in PCS 7
Notes: 43

## Slide 44: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-02 Alarm-Engineering
  Überwachung des Füllstands
  Überwachung der Temperatur
  Nutzung des Bausteins MonAnS (FB 1912) aus dem Ordner Monitor der PCS 7 Advanced Process Library V80
    Überwachung eines Messwertes (Analogsignal)
    Einstellbare Parameter
      Warngrenze (oben/unten)
      Alarmgrenze (oben/unten)
  Darstellung des Bildbausteinsymbols
    In Teilanlage T2_Reaktion
    Platzieren und Übersetzen
Alarme für die Laboranlage
Notes: 44
To Do

## Slide 45: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-03 Archivierung und Trendreporting
  Theorie
    Ziele der Archivierung
    Archivierung auf dem OS-Server
    Kurzzeit- und Langzeitarchivierung
    Trendreporting
  Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Aktivierung der Archivierung im CFC
    Archiveinstellungen des OS-Servers
    Kurvengruppen und Reports
Lernziele
Notes: 45

## Slide 46: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-03 Archivierung und Trendreporting
  Wozu müssen Prozessdaten und Ereignisse gespeichert werden?
    Rechtliche Vorschriften: Protokollierung von Störfällen, Nachweis für Auflagen, lückenlose Nachverfolgung des Produktionszyklus wegen Produkthaftung.
    Prozessbezogene Gründe: Statistik der Produktionsdaten, Optimierung der Produktion, Erhöhung der Performance, Optimierung der Material- und Produktionskosten.
    Sicherheitsgerichtete Gründe: Datenanalyse zur Anpassung der Betriebsparameter insbesondere Grenzwerte und Reaktionszeiten, Nachweis der Funktionssicherheit bei Überprüfungen der Verriegelungen bzw. NOTAUS-Funktionen.
    Performancegründe: Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Prozessdatenbank, Datensicherung.
Ziele der Archivierung
Notes: 46

## Slide 47: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-03 Archivierung und Trendreporting
  Archivierung auf OS-Server = Kurzzeitarchivierung
    Prozesswerte
      Langsamer Zyklus Tag logging slow
      Schneller Zyklus Tag logging fast
    Meldungen/Ereignisse Alarm logging
  Aufbau der Archive (Tag logging slow, Tag logging fast, Alarm logging)
    Umlaufarchiv bestehend aus Segmenten
30 Byte/Wert
max. 30 Byte/Wert
200 bis 400 Byte/Meldung
Speicherplatz auf dem OS-Server
beschriebene Segmente
aktuelles Segment
Archivierung auf dem OS-Server
Notes: 47

## Slide 48: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-03 Archivierung und Trendreporting
  Kurzzeitarchivierung auf den OS-Servern
  Langzeitarchivierung auf einem Central Archive Server
    Prozesswerte Archiv langsam
    Archiv schnell
    Meldungen/Ereignisse Meldearchiv
    Batch-Reports, OS-Reports Protokollarchiv
  Central Archive Server (CAS) sammelt die Daten zur Langzeitarchivierung von mehreren OS-Servern und Batch-Servern
  CAS kann zur Erhöhung der Datensicherheit redundant ausgelegt werden
  CAS hat keine Verbindung zum Automatisierungssystem
Kurz- und Langzeitarchivierung
OS Server (redundant)
Batch-Server (redundant)
Zentraler Archivserver (CAS)
Automatisierungs- systeme
Terminalbus
Anlagenbus
OS Clients
Notes: 48

## Slide 49: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Modul 2 P02-03 Archivierung und Trendreporting
  Trendreporting = Darstellung von Prozesswerten in Kurven (d.h. graphische Darstellung des Prozesswertes in Abhängigkeit von der Zeit)
  Darstellungsmöglichkeiten bei PCS 7
    Kurvengruppen
    Online Trend Control
    Online Function Control (entspricht nicht der Definition von Kurven, stellt aber Prozesswerte in Abhängigkeit anderer Prozesswerte dar)
  Darstellung von Archivvariablen erfolgt über Zugriff auf die Archive des OS-Servers
  Darstellung von Onlinevariablen erfolgt über eine Zwischenspeicherung der aktuellen Prozesswerte
    Sinnvoll bei Prozesswerten, die nicht archiviert werden
    Zwischenspeicherung erfolgt nur solange wie die Darstellung angezeigt wird
Trendreporting
Notes: 49

## Slide 50: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Nutzen
Theoretische und praktische Einführung in das prozessleittechnische Engineering einer verfahrenstechnischen Anlage – allgemein und mit PCS 7 auf Hochschulniveau
Geführte Realisierung anhand der vorliegenden Projekte oder Umsetzung eigener Entwürfe möglich
Test der Realisierung an einer simulierten Anlage

## Slide 51: PCS 7 Lern-/Lehrunterlagen Ausblick
Einsatz der Unterlagen in der Lehre
  Als Vorlesung (= Theorie) mit Übung (= Übungsaufgaben) zum Entwurf einer Lösung und zur Implementierung des Entwurfes in SIMATIC PCS 7
  Als Praktikum (= Übungsaufgaben) zum Entwurf einer Lösung und zur Implementierung des Entwurfes in SIMATIC PCS 7
  oder
  Zum Selbststudium – um Projekte mit SIMATIC PCS 7 realisieren zu können

## Slide 52: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Siemens Automation Cooperates with Education
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.
Alle Erzeugnisbezeichnungen können geschützte Marken oder sonstige Rechte des Siemens Konzerns oder Dritter enthalten, deren unbefugte Benutzung die Rechte der Inhaber verletzen kann.
siemens.de/sce