Documentação de treinamento

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | A partir da versão V14 SP1

siemens.com/sce

Módulo TIA Portal 011-001

Firmware-Update SIMATIC S7-1200

Pacotes de treinamento SCE associados a este tutorial

- SIMATIC S7-1200 AC/DC/RELAIS 6º "TIA Portal"
Nº de pedido: 6ES7214-1BE30-4AB3

- SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC 6° "TIA Portal"
Nº de pedido: 6ES7214-1AE30-4AB3

- Upgrade SIMATIC STEP 7 BASIC V14 SP1 (para S7-1200) 6º "TIA Portal"
Nº de pedido: 6ES7822-0AA04-4YE5

Note que os pacotes de treinamento podem ser substituídos por pacotes atualizados quando necessário.

Um resumo dos pacotes SCE atualmente disponíveis pode ser encontrado em: siemens.com/sce/tp

Treinamentos avançados

Para treinamentos avançados SCE Siemens regionais, entre em contato com o parceiro SCE da sua região: siemens.com/sce/contact

Outras informações sobre SCE

siemens.com/sce


Nota sobre o uso

A documentação de treinamento SCE para plataforma de engenharia TIA Totally Integrated Automation foi elaborada para o programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" especificamente para fins educacionais em instituições públicas de ensino e F&E. A Siemens AG não assume nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo.

Este documento só pode ser utilizado para o treinamento inicial em produtos/sistemas da Siemens. Isto é, ele pode ser copiado em sua totalidade ou parcialmente e ser entregue aos alunos para uso durante o treinamento. A transmissão e reprodução deste documento, bem como a divulgação de seu conteúdo, são permitidas apenas para fins educacionais.

As exceções demandam a aprovação por escrito do representante da Siemens AG: Sr. Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.

As violações estão sujeitas a indenização por danos. Todos os direitos, inclusive da tradução, são reservados, particularmente para o caso de registro de patente ou marca registrada.

A utilização em cursos para clientes industriais é expressamente proibida. O uso comercial dos documentos não é autorizado.

Agradecemos à TU de Dresden, especialmente ao Prof. Dr.-Ing. Leon Urbas da empresa Michael Dziallas Engineering e a todas as pessoas envolvidas pelo auxílio na elaboração desta documentação de treinamento SCE.

Lista de conteúdo

1	Objetivo	4

2	Pré-requisito	4

3	Hardwares e softwares necessários	4

4	Teoria	5

4.1	Sistema de automatização SIMATIC S7-1200	5

4.2	Elementos operacionais e de exibição da CPU 1214C DC/DC/DC	6

4.2.1	Vista frontal da CPU 1214C DC/DC/DC	6

4.2.2	Cartão de memória SIMATIC (MC)	7

4.2.3	Estados operacionais da CPU	7

4.2.4	Indicadores de status e erro	8

4.3	Software de programação STEP 7 Basic (TIA Portal V14)	9

4.3.1	Configurações básicas para o TIA Portal	9

4.3.2	Configurar o endereço de IP no aparelho de programação	11

4.3.3	Ajustar os endereços IP na CPU	14

4.3.4	Reiniciar a CPU na configuração de fábrica	17

4.3.5	Carregar Firmware-Update da página SIEMENS Support	19

4.3.6	Firmware-Update da CPU	27

5	Informações adicionais	30

Firmware-Update – SIMATIC S7-1200

# Objetivo

Neste capítulo é mostrado como o estado de Firmware da CPU de um SIMATIC S7-1200 com auxílio do TIA Portal faz verificações e pode ser altamente equipado.

Os comandos SIMATIC S7 listados no capítulo 3 podem ser utilizados.

# Pré-requisito

Você não precisa de pré-requisitos para concluir com êxito este módulo.

# Hardwares e softwares necessários

1	Engineering Station: Pré-requisitos são hardware e sistema operacional 
(outras informações, vide Readme nos DVDs TIA Portal Installations)

2	Software SIMATIC STEP 7 Basic no TIA Portal – a partir de V14 SP1

3	Comando SIMATIC S7-1200, por ex., CPU 1214C DC/DC/DC – a partir de Firmware V4.0

4	Conexão Ethernet entre Engineering Station e comando

2 SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal) a partir de V14  SP1

1 Engineering Station

4 Conexão Ethernet

3 Comando SIMATIC S7-1200

# Teoria

## Sistema de automatização SIMATIC S7-1200

O sistema de automação SIMATIC S7-1200 é um sistema de microcontrolador modular para as faixas de baixa e média potência.

Existe uma ampla gama de módulos para a adaptação ideal em diferentes tarefas de automação.

O controlador S7 é composto por uma fonte de alimentação e uma CPU com entradas e saídas integradas ou módulos adicionais de entrada e saída para os sinais digitais e analógicos.

Eventualmente, também são aplicados módulos funcionais e de comunicação para tarefas específicas, como por exemplo, o controle do motor de passo.

## Elementos operacionais e de exibição da CPU 1214C DC/DC/DC

### Vista frontal da CPU 1214C DC/DC/DC

Com uma alimentação de tensão integrada (conexão de 24V) e entradas e saídas integradas, a CPU 1214C DC/DC/DC pode ser diretamente aplicada sem a necessidade de outros componentes.

Para a comunicação com um dispositivo de programação, a CPU possui uma porta TCP/IP integrada.

Desta forma, através de uma rede ETHERNET, a CPU pode ser comunicar com unidades de controle IHM e outras CPUs.

① 	Conexão de 24 V

② 	Terminais de encaixe para fiação do usuário (atrás das tampas de cobertura)

③ 	LEDs de status para as E/S integradas e o estado operacional da CPU

④ 	Porta TCP/IP (na parte inferior da CPU)

### Cartão de memória SIMATIC (MC)

O cartão de memória/memory card (MC) SIMATIC armazena o programa, dados, dados do sistema, arquivos e projetos. Ele pode ser usado para:

transferência de um programa para diversas CPUs

atualização de firmware das CPUs, módulos de sinal SM e módulos de comunicação CM

Troca simples da CPU

### Estados operacionais da CPU

A CPU pode ter os três estados operacionais a seguir:

No modo STOP, a CPU não executa o programa e é possível carregar um projeto.

No modo STARTUP, a CPU executa a inicialização.

No modo RUN, o programa é executado de forma cíclica.

A CPU não possui um interruptor físico para a alteração do estado operacional.

O estado operacional (STOP ou RUN) é alterado por meio do botão no painel de controle do software STEP 7 Basic. Além disso, o painel de comando possui um botão MRES para executar o reset geral da memória e exibe os LEDs de status da CPU.

### Indicadores de status e erro

O LED de status RUN/STOP no lado frontal da CPU exibe o atual estado operacional por meio da cor da indicação.

- A luz amarela indica o modo de operação STOP.

- A luz verde indica o modo de operação RUN an.

- Uma luz intermitente indica o 
modo de operação STARTUP.

Adicionalmente, existem também os LEDs ERROR para a indicação de erros e MAINT para a indicação de uma necessidade de manutenção.

## Software de programação STEP 7 Basic (TIA Portal V14)

O software STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14) é a ferramenta de programação para os sistemas de automação:

SIMATIC S7-1200

Basic Panels

Com STEP 7 Professional V14, as seguintes funções podem ser usadas para a automação de um sistema:

Configuração e parametrização do hardware

Estabelecimento da comunicação

Firmware-Update

-Programação

Teste, startup e serviço com as funções de operação/diagnóstico

Documentação

Criação de telas para os SIMATIC Basic Panels com WinCC Basic integrado

Todas as funções são auxiliadas por uma ajuda online detalhada (Online Help).

### Configurações básicas para o TIA Portal

O usuário pode assumir pré-configurações individuais para determinadas configurações no TIA Portal. Algumas configurações importantes são mostradas aqui.

Selecione, na visão de projeto, no menu  "Extras" e, então  "Configurações".

Uma configuração básica é a escolha do idioma de interface e o idioma para a apresentação do programa. Nos documentos a seguir se trabalha, no caso de ambas as configurações, com o idioma "alemão".

Escolha, em "Configurações", no ponto  "Geral" o "Idioma de interface  alemão" e a "Mnemônica  alemão".

Nota: Essas configurações podem ser desfeitas a qualquer momento para "Inglês" ou "Internacional".

### Configurar o endereço de IP no aparelho de programação

Para poder programar o controle SIMATIC S7-1200 a partir de um PC, aparelho de programação ou notebook, é necessária uma conexão TCP/IP.

Para que o PC e o SIMATIC S7-1200 possam se comunicar um com o outro através de TCP/IP é importante que os endereços IP de ambos os dispositivos sejam compatíveis.

Primeiro, mostraremos como o endereço IP de um computador com sistema operacional Windows 10 pode ser configurado.

Marque o símbolo de rede abaixo, na barra de tarefas , e clique, em seguida, em  "Configurações de rede".

Na janela aberta das configurações de rede, clique em  "Ethernet" e, em seguida, em  "Alterar opções de adaptação".

Selecione a  "Conexão LAN" desejada para estabelecer a conexão com o controlador e clique em  "Propriedades".

Selecione, então, para  "Versão 4 de protocolo de internet (TCP/IPv4)", as  "Propriedades".

Agora você pode, por exemplo, utilizar os endereços de IP a seguir  endereços IP:  Entrar com 192.168.0.99 e a seguinte máscara de sub-rede 255.255.255.0. Para isso aceite, por favor, as configurações. ( "OK")

### Ajustar os endereços IP na CPU

Antes que um Firmware-Update da CPU possa ser realizado, ajuste corretamente os endereços de IP do SIMATIC S7-1200, de maneira que o aparelho de programação possa alcançar a CPU via TCP (comunicação por IP). O endereço de IP no SIMATIC S7-1200 é configurado como a seguir:

Selecione o Totally Integrated Automation Portal, que aqui é acessado por meio de um clique duplo. (® TIA Portal V14)

E então, clique em  "Online&Diagnostics" e abra, com isso, a  "Visão de projeto".

Na navegação de projeto, selecione em  "Acessos online" o cartão de rede já configurado anteriormente. Ao clicar agora em  "Atualizar membro alcançável", é possível visualizar o endereço IP (caso já configurado) ou o endereço MAC (caso o endereço IP ainda não tenha sido atribuído) do SIMATIC S7-1200 conectado. Selecione, na sequência,  "Online&Diagnostics".

Em  "Funções" você encontrará o item  "Endereço IP". Entre, aqui, com o seguinte endereço IP, por exemplo:  Endereço IP: 192.168.0.1  Máscara de sub-rede 255.255.255.0. Em seguida, clique em  "Atribuir endereço IP" e esse novo endereço será atribuído ao seu SIMATIC S7-1200.

Caso a alocação do endereço IP não tenha sido exitosa, você receberá um aviso na janela  "Info"  "Geral".

### Reiniciar a CPU na configuração de fábrica

Caso o endereço IP não possa ser alocado, então os dados de programa na CPU deverão ser apagados. Isso acontece para que você consiga reiniciar a CPU. Para reiniciar o controle, selecione a função  "Reiniciar as configurações de fábrica", bem como apagar os  "Endereços IP subsequentes" e clique em  "Reiniciar".

Confirme com  "Sim" a pergunta sobre se você realmente quer reiniciar.

Pare a CPU, caso necessário. ( "Sim")

Após a CPU ter sido resetada, clique novamente em  "Atualizar membro alcançável" e você poderá ver, então, o endereço MAC do SIMATIC S7-1200 conectado. 
Seleciona novamente, nessa posição, em  "Online&Diagnostics". Em  "Funções" você encontrará o item  "Endereço IP". Entre, aqui, com o seguinte endereço IP, por exemplo: Endereço IP: 192.168.0.1 Máscara de sub-rede 255.255.255.0. Em seguida, clique em "Alocar endereço de OP" e este novo endereço será atribuído ao seu SIMATIC S7-1200.

Você obterá um aviso na janela  "Info"  "Geral" relativo à transmissão com êxito do parâmetro.

### Carregar Firmware-Update da página SIEMENS Support

Você poderá fazer o download dos Firmware-Updates sem custos na Industry Online Support da SIEMENS AG.

Abra um Internet-Browser de seu escolha e coloque lá o endereço

- support.automation.siemens.com

Selecione o seu idioma preferido  "Idioma"  "Alemão".

Em "Busca por informações", entre com a CPU para a qual você precisa de um Firmware-Update. Por exemplo:  "S7-1200 CPU1214C"

Em "Critérios de filtragem para postagem", selecione o "Tipo de postagem"  "Download" e clique em seguida na postagem disponível para escolha com Firmware-Updates para sua CPU.

Na janela a seguir são oferecidos diferentes updates. Selecione o update recomendado para a atualização.

Na janela a seguir, registre-se, caso ainda não esteja registrado 
( "Sim, gostaria de me registrar agora") ou, se isso já aconteceu – entre com o seu "Login" e "Senha". ( "Login")

Entre com os dados exigidos quando do registro, selecione a opção de "Software restrito à exportação para download" e salve, depois disso, o registro. 
(   "Salvar")

Recorra novamente ao login. Após o login, confirme como proceder com software restrito à exportação. ( concordo  "Próximo")

Entre com os dados necessários para "Beneficiário do download" e "Beneficiário final".

Entre com os dados necessários para utilização do Software. ( "Próximo")

Confirme se seus dados estão corretos e aceite o contrato de exportação. 
( "Próximo")

Após você ter recebido a confirmação da liberação de exportação, você poderá salvar a Firmware-Update em seu computador. ( "Salvar em")

Indique o destino desejado para salvar em seu computador e clique em  "Salvar".

Clique, no Explorer do Windows, nos arquivos comprimidos carregados e selecione  "Extrair todos".

### Firmware-Update da CPU

Os arquivos com a Firmware-Update podem, agora, ser executados adequadamente na CPU "SIMATIC S7-1200".

Na navegação de projeto, selecione novamente em  "Acessos online" o cartão de rede já configurado anteriormente. Quando você clicar, nesse ponto, em  "Atualizar membro alcançável", será mostrado o endereço de IP do SIMATIC S7-1200 conectado. Selecione, então  "Online&Diagnostics". No item de menu "Geral" você pode verificar, em "Diagnose", o firmware atual em sua CPU.

Troque no menu  "Funções" relativas ao item  "Firmware-Update"  "PLC". Clique, lá, no sub-item  "Carregador de Firmware" em  "Procurar".

Selecione, em seguida, em seu computador os arquivos de Firmware extraídos e anteriormente carregados  "6ES7 ***-*****-****.upd" e clique em  "Abrir".

Na caixa de diálogo é mostrado se os seus arquivos de Firmware é compatível com sua CPU. Inicie, então, a atualização. ( "Iniciar atualização")

O progresso da atualização e a execução com êxito são mostrados com os seguintes diálogos. Confirme no final com  "OK".

# Informações adicionais

- Você encontrará como dicas de orientação para introdução ou aprofundamento informações adicionais, tais como, por ex.: Iniciando, Vídeos, Tutoriais, Apps, Manuais, Guia de programação e Software/Firmware de teste, no link a seguir: 

siemens.com/sce/s7-1200

Pré-visualização "Informações adicionais"

Outras informações

Siemens Automation Cooperates with Education
siemens.com/sce

Documentos de treinamento SCE
siemens.com/sce/documents

Pacotes de treinamento SCE
siemens.com/sce/tp

Parceiro de Contato SCE 
siemens.com/sce/contact

Digital Enterprise
siemens.com/digital-enterprise

Indústria 4.0 
siemens.com/ future-of-manufacturing

Totally Integrated Automation (TIA)
siemens.com/tia

TIA Portal
siemens.com/tia-portal

Controlador SIMATIC
siemens.com/controller

Documentação técnica SIMATIC 
siemens.com/simatic-doku

Suporte online para indústria
support.industry.siemens.com

Sistema de pedido e catálogo Industry Mall 
mall.industry.siemens.com

Siemens AG
Digital Factory 
CEP 4848
90026 Nürnberg
Deutschland

Sujeito a alterações
© Siemens AG 2018

siemens.com/sce