学习/培训文档

西门子自动化教育合作项目 (SCE) | 从 V14 SP1 开始

siemens.com/sce

博途 (TIA Portal) 模块 011-001

SIMATIC S7-1200 固件升级

本培学习/培训文档适用于以下 SCE 教育培训产品

- SIMATIC S7-1200 AC/DC/继电器 6 套“博途 (TIA Portal)”
订货号：6ES7214-1BE30-4AB3

- SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC 6 套“博途 (TIA Portal)”
订货号：6ES7214-1AE30-4AB3

- SIMATIC STEP 7 BASIC V14 SP1 升级版（适用于 S7-1200）6套“博途 (TIA Portal)”
订货号：6ES7822-0AA04-4YE5

请注意，必要时会使用后续培训产品代替本培训产品。

可通过以下网页获得最新的 SCE 可用培训产品概览：siemens.com/sce/tp

培训课程

各地的 Siemens SCE 课程培训请联系当地的 SCE 联系人。

siemens.com/sce/contact

有关 SCE 的其它信息

siemens.com/sce


使用说明

集成自动化解决方案 - 全集成自动化 (TIA) 的培训资料适用于“西门子自动化教育合作项目 (SCE)”，专门用于公共教育机构和研发机构的培训。Siemens AG 对其内容不提供任何担保。

本资料仅可用于 Siemens 产品/系统的首次培训。即允许全部或部分复印本资料并当面转交给培训人员，令其在培训框架范围内使用。允许在公共培训场合出于培训目的转发、复制本资料或传播其内容。

例外情况需经 Siemens AG 联系人的书面许可：

Roland Scheuerer 先生roland.scheuerer@siemens.com。

违者须承担赔偿损失责任。保留包含翻译在内的所有权利，尤其针对授予专利或 GM 记录方面的权利。

严禁用于工业客户培训课程。我们绝不允许该资料用于商业目的。

感谢德累斯顿工业大学，特别是 Michael Dziallas Engineering 公司的 Leon Urbas 教授（工程博士）和所有参与支持编纂此份 SCE 教学资料的参与人员。

目录

1	目标	4

2	前提条件	4

3	所需的硬件和软件	4

4	基础理论	5

4.1	自动化系统 SIMATIC S7-1200	5

4.2	CPU 1214C DC/DC/DC 的操作元件和显示元件	6

4.2.1	CPU 1214C DC/DC/DC 的正面视图	6

4.2.2	SIMATIC 存储卡 (MC)	7

4.2.3	CPU 的运行状态	7

4.2.4	状态显示与故障显示	8

4.3	编程软件 STEP 7 Basic (TIA Portal V14)	9

4.3.1	博途 (TIA Portal) 的基本设置	9

4.3.2	设置编程设备的 IP 地址	11

4.3.3	在 CPU 中设置 IP 地址	14

4.3.4	将 CPU 恢复到出厂设置	17

4.3.5	加载 SIEMENS 的固件更新支持页面	19

4.3.6	CPU 的固件升级	27

5	更多相关信息	30

固件升级 – SIMATIC S7-1200

# 目标

在这一章节中，我们将展示如何使用博途 (TIA Portal) 检查 SIMATIC S7-1200 的 CPU 固件状态及进行升级。

可以使用第 3 章所述的 SIMATIC S7 控制器。

# 前提条件

您无需任何基础即可顺利完成本模块的学习。

# 所需的硬件和软件

1	工程组态站：必要的硬件和操作系统是工程组态站的前提
（更多信息参见博途 (TIA Portal) 安装 DVD 里的自述文件）

2	博途 (TIA Portal) 软件平台里的 SIMATIC STEP 7 Basic 软件 – V14 SP1 及以上版本

3	控制器 SIMATIC S7-1200，例如 CPU 1214C DC/DC/DC – V4.2.1 及以上固件版本

2 SIMATIC STEP 7 Basic 
(TIA Portal)，V14 SP1 及以上版本

1 工程组态站

4	工程组态站和控制器之间采用以太网连接

4 以太网连接

3 控制器 SIMATIC S7-1200

# 基础理论

## 自动化系统 SIMATIC S7-1200

自动化系统 SIMATIC S7-1200 是一套适用于低功率范围的模块化小型控制器。

为了配合各种自动化任务，它还具有有全面的模块系列。

S7 控制器由电源、带有集成输入和输出端的 CPU 以及用于数字及模拟信号的输入和输出模块组成。

必要时针对特殊任务（例如步进电机控制）还可能会用到通信处理器和功能模块。

## CPU 1214C DC/DC/DC 的操作元件和显示元件

### CPU 1214C DC/DC/DC 的正面视图

只要有集成的电源（24V 电源）和集成输入/输出端，即使没有其他元件，CPU 1214C DC/DC/DC 仍可直接投入使用。

CPU 有一个集成的 TCP/IP 接口，可通过编程设备与其进行通信。

CPU 可利用 HMI 操作设备或其他的 CPU 通过以太网进行通信。

①	24 V 电源

②	可插拔的接线盒，用于用户布线（位于翻盖后面）

③	用于显示集成式 I/O状态和 CPU 的运行状态的 LED

④ 	TCP/IP 接口（位于 CPU 底部）

### SIMATIC 存储卡 (MC)

SIMATIC 存储卡 (MC) 选件可存储程序、数据、系统数据、文件和项目。它还可用于：

将程序传输至多个 CPU

CPU、信号模块 SM 和 通信模块 CM 的固件升级

一般的 CPU 更换

### CPU 的运行状态

CPU 有以下三种运行状态：

在 STOP 运行状态下，CPU 不执行任何程序，此时可加载项目。

在 STARTUP 运行状态下，CPU 启动。

在 RUN 运行状态下，程序将循环执行。

CPU 没有物理开关来切换运行状态。

但您可以通过软件 STEP 7 Basic 操作面板上的按钮来切换运行状态（STOP 或 RUN）。此外，操作面板上还有一个 MRES（存储器复位）按钮，用于执行存储器复位，并且还有显示 CPU 状态的 LED 指示灯。

### 状态显示与故障显示

CPU 正面的 LED 状态指示灯 RUN/STOP 通过指示灯颜色显示当前运行状态。

- 黄灯显示 
STOP 运行状态。

- 绿灯显示 
RUN 运行状态。

- 闪烁灯显示 
STARTUP 运行状态。

此外，LED 指示灯 ERROR 表示故障，LED 指示灯 MAINT 表示需要维护。

## 编程软件 STEP 7 Basic (TIA Portal V14)

STEP 7 Basic V14 (TIA Portal V14) 软件是用于自动化系统的编程工具：

SIMATIC S7-1200

精简面板

通过 STEP 7 Basic V14 可执行如下功能，以实现设备的自动化：

硬件的组态和参数赋值

确定通信方式

固件升级

编程

借助运行/诊断功能执行测试、调试和服务

文件归档

利用集成的 WinCC Basic 为 SIMATIC 精简面板进行可视化设置

可通过详细的在线帮助获取关于全部功能的支持信息。

### 博途 (TIA Portal) 的基本设置

用户可对博途 (TIA Portal) 里的特定设置进行独立预设置。此处将介绍几个重要的设置。

请在项目视图里选择菜单 “选项 (Options)”，然后选择 “设置 (Settings)”。

其中一项基本设置用于选择用户界面语言及程序介绍语言。在下文中这两项设置均选用“英语 (English)”。

请在“设置 (Settings)”下 “常规 (General)”项中选择“用户界面语言 (User interface language)”“英语 (English)”及“助记符 (Mnemonic)”“英语 (English)”。

提示：可随时将这些设置更改为“德语 (German)”或其他“各国语种 (International)”。

### 设置编程设备的 IP 地址

为了使用 PC、PG 或手提式电脑对 SIMATIC S7-1200 控制器的 CPU 进行高级配置，需要建立 TCP/IP 连接。

为使计算机和 SIMATIC S7-1200 可通过 TCP/IP 进行彼此间的通信，必须对两台设备的 IP 地址进行匹配。

现在首先介绍如何为装有 Windows 10 操作系统的计算机设置 IP 地址。

请在下方任务栏找到网络图标的位置 ，随后单击 “网络设置 (Network settings)”。

在打开的网络设置窗口中点击 “以太网 (Ethernet)”，然后点击 “更改适配器选项 (Change adatper options)”。

选择需与控制器连接的 “局域网连接 (Network Connections)”，并单击 “属性 (Properties)”。

接着选择 “Internet Protocal Version4 (TCP/IPv4)”“属性 (Properties)”。

现在可使用如下 IP 地址  IP 地址 (IP address)：192.168.0.99 并输入以下  子网掩码 (Subnet mask) 255.255.255.0。接着，请应用设置。（“OK”）

### 在 CPU 中设置 IP 地址

在对 CPU 进行固件升级之前，请正确设置 SIMATIC S7-1200 的 IP 地址，这样编程设备才能通过 TCP（IP 通信）连接到 CPU 中。可对 SIMATIC S7-1200 的 IP 地址进行如下设置：

请双击选择全集成自动化端口。
( TIA Portal V14)

现在单击 “在线和诊断 (Online & Diagnostics)”并就此打开 “项目视图 (Project view)”。

在项目导航器中的 “在线访问 (Online access)”下选择已提前设置好的网卡。在此处单击 “刷新可连接的节点 (Update accesible devices)”，即可看到所连接 SIMATIC S7-1200 的 IP 地址（如果已设置）或者 MAC 地址（如果 IP 地址尚未分配）。随后选择 “在线和诊断 (Online & Diagnostics)”。

在 “功能 (Functions)”下可以看到 “分配 IP 地址 (Assign IP address)”菜单项。在此处可以输入如下 IP 地址： IP 地址 (IP address)：192.168.0.1  子网掩码 (Subnet mask) 255.255.255.0。随后单击 “分配 IP 地址 (Assign IP address)”，您的 SIMATIC S7-1200 即可获得一个新地址。

若未能成功分配 IP 地址，会有一条消息出现在 “信息 (Message)”“常用 (General)”窗口中。

### 将 CPU 恢复到出厂设置

若未能成功分配 IP 地址，必须删除 CPU 上的程序数据。但这需要重置 CPU。为重置控制器，可选择 “恢复出厂设置 (Reset to factory settings)”功能，随后选择 “删除 IP 地址 (Delete IP addres)”并单击 “重置 (Reset)”。

出现询问是否确实需要重置时，单击 “是 (Yes)”确认。

必要时使 CPU 停止。（“是 (Yes)”）

重置 CPU 后，请再次单击 “刷新可连接的节点 (Update accesible devices)”，现在就可以看到所连接的 SIMATIC S7-1200 的 MAC 地址了。	 
请在 “在线和诊断 (Online & diagnostics)”下再次选择此位置。随后在 “功能 (Functions)”下选择 “分配 IP 地址 (Assign IP address)”菜单项。在此处可以输入如下 IP 地址：IP 地址 (IP address)：192.168.0.1 子网掩码 (Subnet mask) 255.255.255.0。现在单击“分配 IP 地址 (Assign IP address)”，您的 SIMATIC S7-1200 即可获得新地址。

参数传输成功后，会有一条消息出现在窗口 “信息 (Message)”“常用 (General)”中。

### 加载 SIEMENS 的固件更新支持页面

您可在 SIEMENS AG 的“工业支持中心”中下载最新的固件升级。

打开您的网页浏览器，然后输入地址

- support.automation,siemens.com

选择用户界面语言 “语言”“中文”。

进入“搜索产品资料”时需登记 CUP，为此您需要进行一次固件升级。例如：“S7-1200 CPU1214C”

在“文献筛选标准”下选择“文献类型”“下载”并单击选择所列出的 CPU 固件升级条目。

随后弹出的窗口中将显示不同的升级选择。请选择推荐的升级以实现高级配置。

如果您还没注册，请在以下窗口中进行注册（“是，我现在就要注册”），注册完毕后 – 请输入您的“登录账号”和“密码”进行登录（“登录”）

注册时，请输入必要的信息，选择选项“下载导出受限类软件”并随即保存注册信息。
（  “保存”）

现在，请返回登录界面。登录后，需确认同意导出受限类软件的操作方式。（  我同意 “下一步”）

输入“下载接收人”和“最终接收人”的必要信息。

输入软件使用的必要信息。（“下一步”）

确认您的信息准确无误并接受软件导出协议。（“下一步”）

当您获得导出许可确认后，即可将固件升级保存到您的计算机中。（“保存至”）

在您的计算机中选择你所需的存储位置并单击 “保存”。

现在，在 Windows 资源管理器中点击已下载的压缩包并选择 “全部提取”。

### CPU 的固件升级

现在，可通过如下操作将包含固件升级的文件导入 CPU“SIMATIC S7-1200”中。

在项目导航器中的 “在线访问 (Online access)”下选择已提前设置好的网卡。在此处单击 “刷新可连接的节点 (Update accessible devices)”，即可看到所连接 SIMATIC S7-1200 的 IP 地址。选择 “在线和诊断 (Online & diagnostic)”。在菜单项“常规 (General)”下，您可在“诊断 (Diagnostics)”中检测 CPU 的当前固件。

请在 “功能 (Functions)”菜单中切换至菜单项 “固件升级 (Firmware update)”“PLC”。在子菜单 “固件升级 (Firmware update)”中单击 “搜索文件 (Search file)”。

随后，在您的计算机上选择之前已下载和解压的固件 “6ES7 ***-*****-****.upd”并单击 “打开”。

随后弹出的对话框将显示您的固件文件是否与您的 CPU 兼容。现在启动升级。（“启动升级 (Run update)”）

将通过下列对话框显示升级进程和升级是否成功。最后点击 “OK”确认。

# 更多相关信息

为帮助您进行入门学习或深化学习，您可以找到更多指导信息作为辅助学习手段，例如：入门指南、视频、辅导材料、APP、手册、编程指南及试用版软件/固件，单击链接：

siemens.com/sce/s7-1200

预览“其它信息”

其它信息

西门子自动化教育合作项目
siemens.com/sce

SCE 学习/培训文档
siemens.com/sce/documents

SCE 培训包
siemens.com/sce/tp

SCE 联系伙伴
siemens.com/sce/contact

数字企业
siemens.com/digital-enterprise

工业 4.0 
siemens.com/future-of-manufacturing

全集成自动化 (TIA)
siemens.com/tia

TIA Portal
siemens.com/tia

SIMATIC 控制器
siemens.com/controller

SIMATIC 技术文档
siemens.com/simatic-doku

工业在线支持
support.industry.siemens.com

产品目录和在线订购系统网上商城
mall.industry.siemens.com

Siemens AG
数字工厂 
P.O. Box 4848
90026 Nuremberg
Germany

如有改动和错误，恕不另行通知
© Siemens AG 2018

siemens.com/sce